DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DO PRZEGLĄDU GAŚNIC

INFORMACJE (OD PRODUCENTA GZWM)

Producent nie dopuszcza do stosowania gaśnicy bez etykiety lub sitodruku oraz w przypadkach, gdy informacje na nich zawarte są nieczytelne.

W przypadku stwierdzenie braku etykiety lub sitodruku oraz w przypadkach gdy informacje na nich zawarte są nieczytelne, należy gaśnicę przekazać do autoryzowanego zakładu serwisowego, który dokona identyfikacji i zaopatrzy gaśnicę w nową etykietę zastępczą odpowiadającą wzorcowi z naniesionymi dodatkowo informacjami kto dokonał identyfikacji - nazwa i adres zakładu serwisowego.

Zabezpieczenie gaśnicy usunąć wyłącznie w przypadku jej użycia. W przypadku stwierdzenia braku plomby lub zabezpieczenia należy gaśnicę poddać przeglądowi w autoryzowanym serwisie.

W przypadku użycia gaśnicy w pomieszczeniu zamkniętym wysypany proszek zebrać przy pomocy odkurzacza a następnie umyć pomieszczenie czystą wodą.

Gaśnice są urządzeniami ciśnieniowymi i w przypadku ich niewłaściwego użycia mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia, dlatego użytkownicy powinni być zaznajomieni z obsługą podręcznego sprzętu p.poż. i powinni zostać poinformowani o niebezpieczeństwach wynikających z niewłaściwego stosowania.

Nie dopuszcza się używania gaśnic śniegowych (C02) do gaszenia ludzi.

UPRAWNIONY ZAKŁAD SERWISOWY GZWM

Przeglądy i naprawy przeprowadzają uprawnione przez GZWM S.A. Autoryzowane Zakłady Serwisowe (upoważnieni pracownicy). Autoryzowane Zakład Serwisowy przejmuje gwarancje pod względem bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej za prawidłowe przeglądy i naprawy powierzonych mu gaśnic. Autoryzowany Zakład Serwisowy musi stosować przepisy prawne, ogólnie uznawane reguły techniki w stopniu, jaki wymaga jego działalność.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY EKSPLOATACJI GAŚNIC PRZENOŚNYCH PRODUKCJI GZWM S.A.:

Zbiorniki gaśnic proszkowych:

- przeglądy gaśnic (rewizja zewnętrzna) - nie rzadziej niż raz na rok, naprawa gaśnic (rewizja wewnętrzna) - co 5 lat,

- badanie ciśnieniowe (badanie wytrzymałościowe) - można pominąć, gdy zbiornik jest trwale oznaczony znakiem CE, a przy badaniu wewnętrznym autoryzowany zakład serwisowy nie stwierdzi żadnych wad powłoki zbiornika (zbiornik nie jest uszkodzony mechanicznie, nie ma miejsc skorodowanych),

Zbiorniki gaśnic pianowych:

- przeglądy gaśnic (rewizja zewnętrzna) - nie rzadziej niż raz na rok naprawa gaśnic (rewizja wewnętrzna):

- zbiorniki gaśnic pianowych bez wykładziny antykorozyjnej - co 3 lata,

- zbiorniki gaśnic pianowych z wykładziną antykorozyjną - co 5 lata badanie ciśnieniowe (badanie wytrzymałościowe),

- zbiorniki gaśnic pianowych bez wykładziny antykorozyjnej - co 3 lata,

- zbiorniki gaśnic pianowych z wykładziną antykorozyjną - co 5 lata,

badanie ciśnieniowe można pominąć, gdy zbiornik jest trwale oznaczony znakiem CE, a przy badaniu wewnętrznym autoryzowany zakład serwisowy nie stwierdzi żadnych wad powłoki zbiornika (zbiornik nie jest uszkodzony mechanicznie, nie ma miejsc skorodowanych)

Zaleca się wycofanie gaśnic oznakowanych znakiem CE z eksploatacji po 20 latach.

SPOSÓB OZNAKOWANIA GAŚNIC PRZENOŚNYCH PRODUKCJI (WEDŁUG GZWM S.A.):

Na każdej gaśnicy musi znajdować się etykieta bądź sitodruk zgodny z normą PN-EN 3-7 zawierający następujące informacje, z którymi użytkownik powinien się zapoznać:

- instrukcje uruchomienia gaśnicy w formie piktogramów i opisów,

- grupy pożarów, w zależności od przeznaczenia, A; B; C; F,

- ograniczenia lub zagrożenia wynikające podczas używania gaśnicy, np. związanych z porażeniem prądem elektrycznym,

- wskazówkę że po każdym uruchomieniu, gaśnicę należy ponownie napełnić,

- wskazówkę, że gaśnicę należy poddawać okresowym przeglądom i konserwacji a zastosowane części zamienne oraz środki gaśnicze należy stosować zgodnie z zatwierdzonym wzorem,

- dane identyfikacyjne środka gaśniczego, dodatków oraz procentowych zawartości w wodnych środkach gaśniczych (GP-2X ABC, GP-4X ABC, GP-6X ABC, GP-6X/B ABC, GP-9X ABC => Pulvex ABC Standard),

- wielkość napełnienia w kg lub litrach,

- informacje na temat zastosowanego gazu napędowego - AZOT (N2),

- zakres temperatur użytkowania TS w °C,

- pojemność wodna zbiornika V w litrach,

- ciśnienie robocze oraz próbne PN, PT w barach,

- numer świadectwa dopuszczenia CNBOP,

- powołanie na normę PN-EN 3-7,

- typ gaśnicy,

- nr jednostki notyfikowanej nadającej znak CE, CE 0045,

- nazwę i adres producenta lub dostawcy

- nr partii oraz data produkcji gaśnicy (etykieta lub sitodruk gaśnicy),

- na zbiorniku znajduje się data produkcji zbiornika,

- uwaga: data produkcji zbiornika może się różnić od daty produkcji gaśnicy,

- data produkcji zbiornika może być z tego samego miesiąca co gaśnica lub wcześniejsza, nigdy odwrotnie.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY PRZEGLĄDACH GAŚNIC PRZENOŚNYCH PRODUKCJI GZWM S.A.:

- Wykonać zewnętrzne oględziny gaśnicy - sprawdzić czy:

- plomba i zawleczka nie zostały uszkodzone (kompletność części),

- gaśnica nie jest uszkodzona mechanicznie,

- nie ma miejsc skorodowanych na zbiorniku,

- wąż jest drożny,

- jeśli posiada etykietę i kontrolkę z ostatniego przeglądu, to czy są one czytelne,

- zaklasyfikować ją po dacie produkcji zbiornika oraz oznaczeniach do:

  - przeglądu (rewizja zewnętrzna),

  - naprawy (rewizja wewnętrzna),

  - badania ciśnieniowego (badanie wytrzymałościowe).

- Gaśnice, których zbiorniki nie posiadają trwałego oznaczenia daty produkcji należy wycofać z obiegu (złomować).

- Ze zbiornikami, na których widnieje data produkcji w postaci trwałego znaku, ale nie posiadające trwałego znaku zgodności CE, należy postępować zgodnie z warunkami technicznymi dozoru technicznego zawartymi w odpowiednim rozporządzeniu. Czyli zbiorniki gaśnic proszkowych, pianowych do 6 litrów podlegają formie dozoru uproszczonego i w tym przypadku nie są wykonywane badania okresowe. Zbiorniki gaśnic powyżej 6 litrów podlegają formie dozoru pełnego i badania okresowe przeprowadza się odpowiednio, co 3 lata dla gaśnic wodnych bez wykładziny antykorozyjnej i 5 lat dla pozostałych gaśnic.

- Zbiorniki gaśnic przenośnych proszkowych, pianowych z wykładziną antykorozyjną o pojemności powyżej 6 litrów będących pod stałym ciśnieniem podlegają formie dozoru pełnego, czyli badania okresowe przeprowadzane są co 5 lat. Z tym, że dla zbiorników gaśnic oznakowanych znakiem CE okresy przeglądów należy przeprowadzać zgodnie z terminami określonymi w instrukcjach eksploatacji wystawionymi przez producenta zbiornika, jeśli takowe terminy są zapisane. Jeśli producent nie ustalił terminów badań okresowych, należy stosować się do wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego.

- Sprawdzenie ciśnienia wewnątrz zbiornika:

- demontaż wskaźnika ciśnienia,

- sprawdzenie ciśnienia wewnątrz zbiornika gaśnicy niezależnym urządzeniem (dla 20°C ciśnienie 1,5 MPa),

- wymiana uszczelki wskaźnika ciśnienia oraz jego montaż.

- Obrócić kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku (w przypadku, gdy nie wyczuwamy przesypywania się proszku oznacza to, że proszek jest zbrylony).

- Nakleić kontrolkę z datą następnego przeglądu.

- W gaśnicach posiadających wąż z prądownicą sprawdzić stan techniczny węża, drożność i trwałość połączeń (czy nie występują luzy na łączeniach).

- Jako dowód po przeglądzie i naprawie na gaśnicy należy umieścić tabliczkę z wyraźnie czytelnym i trwałym napisem na folii samoprzylepnej. Napisy winny obejmować:

- dowód inspekcji,

- nazwa i adres uprawnionego zakładu serwisowego;

- data badania, inspekcji względnie naprawy;

- data następnej inspekcji;

- data otwarcia zbiornika i przez kogo był otwierany (dotyczy to gaśnic proszkowych pod stałym ciśnieniem);

- jako data wystarczy miesiąc i rok;

- dopuszczalne jest użycie przywieszek plombowanych;

INSTRUKCJA PRZEGLĄDU GAŚNIC ŚNIEGOWYCH GZWM

- Wykonać oględziny zewnętrzne gaśnicy - sprawdzić czy:

- plomba i zawleczka nie zostały uszkodzone;

- gaśnica nie została uszkodzona mechanicznie;

- nie ma miejsc skorodowanych na zbiorniku;

- jeśli posiada etykietę i kontrolkę z ostatniego przeglądu, to czy są one czytelne;

- posiada aktualną; czytelną datę następnej legalizacji zbiornika;

- przeglądy gaśnic (rewizja zewnętrzna) - nie rzadziej niż raz na rok;

- badanie ciśnieniowe (badanie wytrzymałościowe) - co 10 lat.

- Zważyć gaśnicę - ubytek nie może być większy niż 5 %.

- Sprawdzić drożność, stan techniczny tuby oraz uchwytu i przewodu czy jest prawidłowy i właściwy dla danego typu gaśnicy.

- Nakleić kontrolkę z datą następnego przeglądu.

PRZEGLĄD, KONSERWACJA GAŚNICY PROSZKOWEJ GP-4x ABC, GP-6X ABC BOXMET

Czynności serwisowe. Wykonać oględziny zewnętrzne gaśnicy – należy sprawdzić czy:

- plomba i zawleczka nie zostały uszkodzone;

- zbiornik gaśnicy nie jest uszkodzony mechanicznie;

- zbiornik gaśnicy nie jest skorodowany;

- etykieta i kontrolka są czytelne (w razie potrzeby wymienić na nową);

- drożny i w dobrym stanie technicznym jest przewód wyrzutowy, uszczelki węża;

- zawleczka daje się lekko wyciągnąć z gniazda;

- wskazówka na manometrze znajduje się na zielonym polu (w temperaturze otoczenia =20 °C);

- ciśnienie winno wynosić 1,6 MPa);

- Jeżeli stan techniczny gaśnicy jest dobry, a ciśnienie w normie nakleić kontrolkę, w razie potrzeby wymienić etykietę.

PRZEGLĄD, KONSERWACJA GAŚNICY PROSZKOWEJ GP-4x ABC, GP-6X ABC KZWM OGNIOCHRON

Kontrola - wykonywana przez właścicieli, użytkowników:

- sprawdzić czy gaśnica znajduje się w miejscu do tego przeznaczonym;

- nie jest zastawiona i łatwo dostępna;

- ma czytelną etykietę instrukcji obsługi;

- nie jest w widoczny sposób uszkodzona;

- ma nienaruszoną plombę i wskaźniki;

- ma sprawnie działający ciśnieniomierz;

- jest odpowiedniego typu i wielkości napełnienia;

- jeżeli gaśnica została zakwalifikowana do konserwacji, musi zostać zastąpiona przez gaśnicę tego samego typu, przeznaczenia do tej samej grupy pożarów i o takiej samej zdolności gaśniczej.

Częstotliwość wykonywania kontroli przez użytkownika nie powinna być mniejsza niż co kwartał.

Przegląd – utrzymanie gaśnicy w dobrym stanie technicznym, wykonuje przeszkolony konserwator (serwisant):

- Zbiornik:

- dokonać oględzin zewnętrznych oraz ogólnego stanu zbiornika;

- data produkcji i trwałe oznakowania;

- stan powłoki lakierniczej ( w przypadku korozji gaśnicę zezłomować);

- stan i czytelność etykiety.

- Zawór, manometr:

  - sprawdzić zewnętrzne elementy (stan dźwigienek, korpusu itp.);

  - sprawdzić plombę;

  - sprawdzić, czy nie ma śladów proszku w korpusie i gnieździe;

  - dokonać kontroli stanu ciśnienia wewnątrz zbiornika

- Wąż:

  - sprawdzić stan techniczny ( pęknięcia zewnętrznej powłoki, stan końcówek i zacisków);

  - skontrolować drożność ;

  - sprawdzić kompletację zgodnie z wydanym certyfikatem

- Proszek gaśniczy:

  - sprawdzić stan proszku poprzez kilkakrotne przemieszczenie proszku wewnątrz gaśnicy i stwierdzenie czy jest on sypki;

  - dokonać zważenia całej gaśnicy w celu sprawdzenia ilości środka gaśniczego (porównanie z dokumentacją)

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych, konserwacyjnych lub naprawczych autoryzowany zakład serwisowy powinien dać poświadczenie w/w prac. Dowodem wykonania tych prac jest także informacja na kontrolce serwisowej, która powinna zawierać:

- rodzaj czynności serwisowej (przegląd, konserwacja, naprawa);

- nazwa i adres zakładu serwisowego wykonującego konserwację;

- dane osoby kompetentnej;

- data ( rok i miesiąc ) wykonanej czynności serwisowej;

- data( rok i miesiąc ) następnego badania.

PRODUCENCI:

Producent: Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S. A., ulica Wrocławska 59, 49-200 Grodków, telefon: 77 415 52 71, fax. 77 415 53 94.

BOXMET S.A., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, telefon: (074) 83-69-238 wewnętrzny 23.

KZWM Ogniochron S.A., ulica Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, telefon: 33 875 10 70.

| ZESTAWIENIE PRZYGOTOWAŁ |  |  |  | PRZEKAZANO DO WYKONAWCY PRZEGLĄDU |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.