PRZEGLĄDY

URZĄDZEŃ i ZABEZPIECZEŃ POŻAROWYCH

Zestawienie przygotowane na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 roku, nr 109, poz. 719),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2019 roku, poz. 67),

- Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2057),

- Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1225),

- Wytycznych CNBOP-PIB W-0001:2014, Wydanie 2 rozszerzone, lipiec 2022, PROJEKTOWANIA

- pomieszczenia i miejsca obsługi urządzeń przeciwpożarowych w budynkach, lokalizacja, warunki wykonania, wyposażenie (https://www.cnbop.pl/wydawnictwa/wytyczne/w-0001-w2-08-07-2022.pdf),

- Wytycznych CNBOP-PIB W-0005:2019: stosowanie znaków bezpieczeństwa zgodnych z normą PN-EN ISO 7010 (https://www.cnbop.pl/wydawnictwa/wytyczne/wytyczne_stosowanie-znakow-bezpieczenstwa.pdf),

- Standardy CNBOP-PIB CNBOP-PIB-0037:2019, Konserwacja gaśnic przenośnych zgodnych z normą PN-EN 3-7 (https://www.cnbop.pl/wydawnictwa/standardy/wydania-2019/standard_konserwacja-gasnic-przenosnych_publikacja.pdf),

- Zmiany w projektowaniu systemów sygnalizacji pożarowej zgodnie ze Specyfikacją Techniczną PKN-CEN/TS 54-14:2018 (http://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/s52-54.pdf),

- Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016, wydanie 2, maj 2019 Systemy oddymiania klatek schodowych (https://www.cnbop.pl/wydawnictwa/wytyczne/wytyczne-systemy-oddymiania-klatek-schodowych.pdf)

| PRZEGLĄDOWI PODLEGA | KONTROLI PODLEGAJĄ | NA PODSTAWIE | PRZEGLĄD WYKONUJE SIĘ | WYKONAWCĄ JEST | SPOSÓB WYKONANIA PRZEGLĄDU | WYNIKI OCZEKIWANE | DOKUMENT Z PRZEGLĄDU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE | piktogramy, tablice informacyjne (kierunkowe, ewakuacyjne, sygnalizacyjne) | §.3.3, §.3.2, §.2.1.9) ROZPORZĄDZENIA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków | RAZ W ROKU | Osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycz-nych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (2), aparatury kontrolno pomiarowej i urządzeń i instalacji automatycznej regulacji i sterowania i zabezpieczeń w/w (10). | Załączenie opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (np.: poprzez odłączenia zasilania stałego). Pomiar czasu działania oraz pomiary natężenia światła.) | Czas działania oprawy oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego minimum przez 1 godzinę. | Protokół zawierający informację czy oświetlenie jest sprawne oraz wykaz opraw (i ich lokalizacji) niespełniających wymagań. Opis usterek. Porównanie stanu zastanego do wyników poprzedniego przeglądu. |
| OŚWIETLENIE AWARYJNE | oprawy oświetleniowe w ciągach komunikacyjnych (test działania oraz pomiary natężenia światła) | Czas działania oświetlenia: § 181. 5 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie |  |  |  |  |  |
|  |  | Natężenie oświetlenia: PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne |  |  | Pomiar natężenia światła pod oprawą (w osi drogi ewakuacyjnej) miernikiem do pomiaru natężenia światła. | W osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 1 lx. Na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 0,5 lx. | Jak wyżej oraz wartości pomiarów natężenia oświetlenia. |

| PRZEGLĄDOWI PODLEGA | KONTROLI PODLEGAJĄ | NA PODSTAWIE | PRZEGLĄD WYKONUJE SIĘ | WYKONAWCĄ JEST | SPOSÓB WYKONANIA PRZEGLĄDU | WYNIKI OCZEKIWANE | DOKUMENT Z PRZEGLĄDU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAŚNICA | Gaśnice proszkowe, z czystym środkiem gaśniczym, wodne, agregaty gaśnicze | §.3.2, §.3.3 ROZPORZĄDZENIA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków | RAZ W ROKU | Osoba posiadająca wyszkolenie i doświadczenie, mająca dostęp do narzędzi, sprzętu i informacji, podręczników, wiedzy, dotyczących specjalistycznych procedur zalecanych przez producenta gaśnicy przenośnej, zdolna do wykonania stosownych procedur konserwacyjnych. | Instrukcja CNBOP (STANDARD CNBOP-PIB-0037:2019) lub DTR producenta. | Spełnione warunki opisane w instrukcji wykonywania przeglądu. Wykaz nieprawidłowości i usterek. | Protokół zawierający informację czy gaśnica spełnia wymagania instrukcji konserwacyjnej DTR oraz wykaz gaśnic (i ich lokalizacji) niespełniających wymagań. Opis usterek. Porównanie stanu zastanego do wyników poprzedniego przeglądu. |
|  |  |  | CO 5 LAT wymiana proszku przez zakład serwisowy w gaśnicach |  |  |  |  |
|  |  | ROZPORZĄDZENIE w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych | CO 3 LATA dozór pełny UDT (przez Urząd Dozoru Technicznego) pełny zbiorników bez znaku CE o pojemności wyższej niż 6 litrów gaśnic (z gazem nośnym w zbiorniku głównym) bez okładziny antykorozyjnej zawierających wodę |  |  |  |  |
|  |  |  | CO 5 LAT dozór pełny UDT (przez Urząd Dozoru Technicznego) pełny zbiorników bez znaku CE o pojemności wyższej niż 6 litrów gaśnic (z gazem nośnym w zbiorniku głównym) zawierających wodę w zbiorniku z okładziną antykorozyjną, zbiorników gaśnic proszkowych, zbiorników gaśnic halonowych |  |  |  |  |
|  |  | stanowisko dotyczące badań okresowych zawarte w piśmie departamentu regulacji gospodarczych Ministerstwa Gospodarki z dnia 6 listopada 2019 roku, znak DRE-IV-087-1-MS/09 | CO 10 LAT dozór pełny UDT (przez Urząd Dozoru Technicznego zbiorników gaśnic z dwutlenkiem węgla (tzw. „śniegowych”) oraz zbiorników gaśnic z czystym środkiem |  |  |  |  |
|  |  |  | co 20 LAT wymiana gaśnic przenośnych |  |  |  |  |

| PRZEGLĄDOWI PODLEGA | KONTROLI PODLEGAJĄ | NA PODSTAWIE | PRZEGLĄD WYKONUJE SIĘ | WYKONAWCĄ JEST | SPOSÓB WYKONANIA PRZEGLĄDU | WYNIKI OCZEKIWANE | DOKUMENT Z PRZEGLĄDU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZECIW-POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU | Przyciski, wyzwalacz nadmiarowy, wyzwalacz podprogowy (z zasilaczem UPS), test działania rozłącznika głównego, weryfikacja rozłączenia zasilania budynku | §.3.3, §.3.2, §.2.1.9) ROZPORZĄDZENIA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków | RAZ W ROKU | Osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, urządzeń, instalacji i sieci elektroenerge-tycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (2), aparatury kontrolno pomiarowej i urządzeń i instalacji automatycznej regulacji i sterowania i zabezpieczeń w/w (10). | Według DTR producenta poszczególnych urządzeń i modułów instalacji. | Spełnione warunki opisane w DTR w zakresie wykonywania przeglądu. Wykaz nieprawidłowości i usterek. | Protokół zawierający informację czy urządzenie spełnia wymagania instrukcji oraz wykaz urządzeń (i ich lokalizacji) niespełniających wymagań. Opis usterek. Porównanie stanu zastanego do wyników poprzedniego przeglądu. |
| ODDZIELENIA POŻAROWE | kurtyny, bramy przeciwpożarowe |  |  |  |  |  |  |
| PRZECIW-POŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE | klapy montowane w napowietrzach, kanałach wentylacyjnych |  |  |  |  |  |  |
| DRZWI (ogniowe i przeciw dymowe) | drzwi, siłowniki, szkło, uszczelki, klamki, zamki antypaniczne |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACJA ODDYMIANIA | wentylatory, kanały oddymiania, kontrola czasu oddymiania |  |  |  |  |  |  |

| PRZEGLĄDOWI PODLEGA | KONTROLI PODLEGAJĄ | NA PODSTAWIE | PRZEGLĄD WYKONUJE SIĘ | WYKONAWCĄ JEST | SPOSÓB WYKONANIA PRZEGLĄDU | WYNIKI OCZEKIWANE | DOKUMENT Z PRZEGLĄDU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZNAKOWANIE (PIKTOGRAMY) | oznakowanie poziome, oznakowanie ścienne, oznakowanie podświetlane, oznakowanie urządzeń (gaśnic, hydrantów, przycisków, przeciwpożarowego wyłącznika prądu) | §.4.2.4) ROZPORZĄDZENIA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków | RAZ W ROKU | Osoba posiadająca wyszkolenie i doświadczenie, mająca dostęp do informacji, podręczników, wiedzy, dotyczących stosowania znaków graficznych, ich lokalizacji. | Kontrola według WYTYCZNYCH CNBOP-PIB W-0005:2019 (wysokość zawieszonych piktogramów, czytelność, fluorescencja, czytelność informacyjna (czy oznakowania nie wprowadzą błędnych informacji). | Spełnione warunki opisane w normie PN-EN ISO 7010. Wykaz nieprawidłowych i uszkodzonych piktogramów oraz nieprawidłowego ich zawieszenia. | Protokół zawierający informację czy oznakowanie jest poprawne i zgodne z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz normy PN-EN ISO 7010. Wykaz oznakowania (i jego lokalizacji) niespełniającego wymagań normy i instrukcji. Porównanie stanu zastanego do wyników poprzedniego przeglądu. |

| PRZEGLĄDOWI PODLEGA | KONTROLI PODLEGAJĄ | NA PODSTAWIE | PRZEGLĄD WYKONUJE SIĘ | WYKONAWCĄ JEST | SPOSÓB WYKONANIA PRZEGLĄDU | WYNIKI OCZEKIWANE | DOKUMENT Z PRZEGLĄDU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM sygnalizacji POŻAROWEJ (optyczny, dźwiękowy) | centrala, sygnalizatory, detektory powstania pożaru (dymowe, termiczne, czujki liniowe, czujki punktowe), zasilanie, czujniki urządzeń wykonawczych (siłowników drzwi, bram, grodzi, wentylatorów, klap), sygnalizatory optyczne, sygnalizatory dźwiękowe | §.3.3, §.3.2, §.2.1.9) ROZPORZĄDZENIA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków | RAZ W ROKU | Osoba posiadająca wyszkolenie i doświadczenie, mająca dostęp do narzędzi, sprzętu i informacji, podręczników, wiedzy, dotyczących specjalistycznych procedur zalecanych przez producenta systemu, zdolna do wykonania stosownych procedur konserwacyjnych. | Kontrola według Polskiej Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy Sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Aktywacja czujników, sprawdzenie sekwencji alarmowej centrali, sprawdzenie zasilania awaryjnego. | Spełnione warunki opisane w DTR w zakresie wykonywania przeglądu. Wykaz nieprawidłowości w działaniu instalacji. | Protokół zawierający informację czy urządzenie jest sprawne, czy spełnia wymagania instrukcji oraz wykaz urządzeń (i ich lokalizacji) niespełniających wymagań oraz opis usterek. Porównanie stanu zastanego do wyników poprzedniego przeglądu. |
| SYSTEM ALARMOWANIA POŻAROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU |  |  |  |  |  |  |  |

| PRZEGLĄDOWI PODLEGA | KONTROLI PODLEGAJĄ | NA PODSTAWIE | PRZEGLĄD WYKONUJE SIĘ | WYKONAWCĄ JEST | SPOSÓB WYKONANIA | WYNIKI OCZEKIWANE | DOKUMENT Z PRZEGLĄDU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO | Budynki, przejścia, dojścia, wyjścia ewakuacyjne, oznakowanie, oświetlenie, hydranty, gaśnice, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, windy, klatki schodowe, strefy pożarowe | §.6.7 ROZPORZĄDZENIA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków | RAZ NA 2 LATA | Osoby niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 [1apowinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa. | Oględziny, opis. | Wyznaczenie lokalizacji umieszczenia gaśnic, piktogramów, wyjść ewakuacyjnych, harmonogramu przeglądów, postępowania na wypadek powstania pożaru, wyrysy graficzne. | Instrukcja dostępna dla Straży Pożarnej wywieszona w pobliżu wejścia do budynku. |

| PRZEGLĄDOWI PODLEGA | KONTROLI PODLEGAJĄ | NA PODSTAWIE | PRZEGLĄD WYKONUJE SIĘ | WYKONAWCĄ JEST | SPOSÓB WYKONANIA | WYNIKI OCZEKIWANE | DOKUMENT Z PRZEGLĄDU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HYDRANTY | Szafki hydrantowe, suche piony, zawory hydrantowe, hydranty podziemne, hydranty wewnętrzne, węże hydrantowe, zwijadła, instrukcje | §.3.2, §.3.3, §.3.4 ROZPORZĄDZENIA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków | RAZ W ROKU - minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy - ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu - kontrola szafki i wyposażenia | Osoba posiadająca wyszkolenie i doświadczenie, mająca dostęp do narzędzi, sprzętu i informacji, podręczników, wiedzy, dotyczących specjalistycznych procedur zalecanych przez producenta gaśnicy przenośnej, zdolna do wykonania stosownych procedur konserwacyjnych. Osoba posiadająca urządzenie testowe do pomiaru wydajności przepływu wody na zaworze hydrantowym. | Pomiar wydajności wody, pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego. | Wyznaczenie charakterystyki zaworu hydrantu. Informacja o sprawności hydrantu i węża oraz informacja o niesprawnym hydrancie i wężu. | Protokół zawierający informację czy hydrant i wąż są sprawne, czy spełniają wymagania techniczne oraz wykaz hydrantów i węży (i ich lokalizacji) niespełniających wymagań oraz opis usterek. Porównanie stanu zastanego do wyników poprzedniego przeglądu. |
|  |  |  | RAZ NA 5 LAT pomiar maksymalnego ciśnienia roboczego węży |  |  |  |  |

|  |  | NA PODSTAWIE | WYKONUJE SIĘ | WYKONAWCĄ JEST | SPOSÓB WYKONANIA | WYNIKI OCZEKIWANE | DOKUMENT Z PRZEGLĄDU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EWAKUACJA PRÓBNA | Przeprowadzenie próbnej ewakuacji Osób przebywających w budynku | §.17 ROZPORZĄDZENIA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków | RAZ W ROKU (budynek w którym cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa 50 użytkowników), nie później niż 3 miesiące po zasiedleniu | Osoba wyznaczona przez Właściciela budynku. | Ćwiczenia terenowe. | Wdrożenie procedur i oswojenie z topografią budynku oraz zachowaniem się podczas ewakuacji. | Protokół, powiadomienie Straży Pożarnej. |
|  |  |  | ewakuację z budynku ZLII uzgadnia się z powiatowym Komendantem Straży Pożarnej |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZ NA 2 LATA (budynek inny niż ZLIV przeznaczony dla ponad 50 stałych użytkowników) |  |  |  |  |

|  |  | NA PODSTAWIE | WYKONUJE SIĘ | WYKONAWCĄ JEST | SPOSÓB WYKONANIA | WYNIKI OCZEKIWANE | DOKUMENT Z PRZEGLĄDU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instrukcja postępowania na wypadek pożaru |  | §.4.2.3) ROZPORZĄDZENIA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków | Przed przekazaniem budynku do użytkowania | Osoba która przygotowuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego lub może to być gotowa handlowa instrukcja. | Wywieszenie instrukcji w pobliżu wejścia do budynku. | Podanie numerów kontaktowych do Straży Pożarnej oraz do obsługi budynku. | Nie dotyczy. |

| PRZEGLĄDOWI PODLEGA | KONTROLI PODLEGAJĄ | NA PODSTAWIE | WYKONUJE SIĘ | WYKONAWCĄ JEST | SPOSÓB WYKONANIA | WYNIKI OCZEKIWANE | DOKUMENT Z PRZEGLĄDU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETEKTORY ZADYMIENIA | detektory sterujące oddymianiem, grodziami pożarowymi, centralą powiadamiania o powstaniu pożaru | §.3.2 - §.2.1.9) ROZPORZĄDZENIA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków | RAZ W ROKU lub WEDŁUG INSTRUKCJI PRODUCENTA | Osoba posiadająca wyszkolenie i doświadczenie, mająca dostęp do narzędzi, sprzętu i informacji, podręczników, wiedzy, dotyczących specjalistycznych procedur zalecanych przez producenta systemu, zdolna do wykonania stosownych procedur konserwacyjnych. | Użycie dymu lub gazu testowego, kalibracje czujek. | Spełnione warunki opisane w DTR w zakresie wykonywania przeglądu. Wykaz nieprawidłowości w działaniu czujek. | Protokół zawierający informację czy urządzenie jest sprawne, czy spełnia wymagania instrukcji oraz wykaz urządzeń (i ich lokalizacji) niespełniających wymagań oraz opis usterek. Porównanie stanu zastanego do wyników poprzedniego przeglądu. |