DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DO PRZEGLĄDU HYDRANTÓW

INFORMACJE (OD PRODUCENTA SUPRON)

INSTRUKCJA KONSERWACJI HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 roku, nr 109, poz. 719):

- Paragraf 3 ustęp 2 Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej gaśnicami, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

- Paragraf 3 ustęp 3 Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

- Norma PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze — Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym podaje zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych utrzymujących je w sprawności. Hydranty te zostały wyprodukowane, dostarczone lub zainstalowane w celu zapewnienia pierwszej interwencji na wypadek zwalczania pożaru.

- Przeglądy i konserwacja muszą być przeprowadzone przez osoby kompetentne, tj. osoby z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem, która ma dostęp do wymaganych narzędzi, wyposażenia i informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentów, zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z norma PN-EN 671-3.

- Producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych przynajmniej raz w roku, a takie po każdym użyciu hydrantu do zwalczania pożaru.

- Przeglądy i konserwacje winny być przeprowadzane zgodnie z obowiązująca normą PN-EN 671-3:

  - Regularna kontrola okresowa powinna przeprowadzać osoba odpowiedzialna, w odstępach czasu zależnych od warunków otoczenia, w celu upewnienia się, że każdy hydrant:

  - jest zlokalizowany w zaprojektowanym miejscu,

  - nie jest zastawiony, jest widoczny i ma czytelne oznakowanie i instrukcję,

  - nie ma widocznych uszkodzeń.

- Osoba odpowiedzialna powinna podjąć niezwłocznie działania w celu usunięcia zauważonych nieprawidłowości.

- Przeglądy i konserwacje wykonywane raz w roku muszą być przeprowadzane przez osobę kompetentną w następujący sposób:

  - Wąż hydrantu całkowicie rozwinąć, hydrant poddać ciśnieniu i sprawdzić czy:

  - urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone a elementy nie są skorodowanie lub przeciekające,

  - instrukcje obsługi są czyste i czytelne,

  - miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane,

  - mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane,

  - wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie miernika przepływu oraz miernika ciśnienia), miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym,

  - wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje uszkodzenia, powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze,

  - zaciski, lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte,

  - zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach,

  - w przypadku wychylnego zwijadła wężowego zwijadło wężowe obraca sic łatwo i czy wychyla się o 180

  - w przypadku ręcznych zwijadeł zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo,

  - w przypadku zwijadeł automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidłowa oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinającego jest właściwa,

  - stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę zwrócić na to czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia,

  - jeżeli hydrant wyposażony jest w szafę, czy nie nosi oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafy łatwo się otwierają,

  - prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać,

  - praca prowadnic węża jest prawidłowa, upewnić się, się że one właściwe i pewnie zamocowane,

  - pozostawiono hydrant wewnętrzny w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika / właściciela.

- Okresowe przeglądy i konserwacje węży:

  - co 5 lat węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji, zgodnie z normami PN-EN 671-1, PN-EN 671-2.

- Dokumentowanie przeglądów i konserwacji:

  - Po przeglądzie i przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów hydranty wewnętrzne powinny być oznakowane napisem „SPRAWDZONE” przez kompetentne osoby. Osoby odpowiedzialne powinny przechowywać trwale zapisy o wszystkich przeglądach, kontrolach i testach. Zapis taki powinien zawierać:

  - datę (miesiąc i rok) przeglądu i testu,

  - wyniki testów,

  - wykaz i datę zainstalowanych części zamiennych,

  - dodatkowe testy do wykonania, jeśli są wymagane,

  - datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów,

  - wykaz wszystkich hydrantów wewnętrznych.

- Etykiety konserwacji i przeglądów:

  - Dane dotyczące konserwacji i przeglądu powinny być zapisane na etykiecie, która nie może zakrywać żadnych oznaczeń producenta.

  - Na etykiecie powinny być umieszczone następujące dane:

  - słowo „SPRAWDZONE”,

  - nazwa i adres dostawcy hydrantu,

  - znak jednoznacznie identyfikujący osobę wykonująca przegląd lub nazwisko i imię konserwatora, datę (miesiąc i rok) kiedy konserwacja była przeprowadzona.

UWAGI PRODUCENTA GRAS DOTYCZĄCE INSTALOWANIA SAMODZIELNYCH ZAWORÓW  HYDRANTOWYCH

- Zawory 52 mogą być instalowane w szafkach ochronnych metalowych. Szafka powinna składać się z obudowy i drzwiczek. Wymiary szafki powinny umożliwić swobodny dostęp do zaworu. Szafka powinna spełniać wymagania określone w normie PN- EN 671-2.

- Drzwiczki szafki powinny mieć wbudowany metalowy zamek służący do zamknięcia i otwarcia szafki, uruchamiany za pomocą dzioba głowicy lekkiego toporka strażackiego wg PN- 85/M-51501 (jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w UE).

- Moment obrotowy potrzebny do otwarcia lub zamknięcia zamka powinien wynosić 18 – 25 Nm, zgodnie z PN- B-02861. Oznakowanie szafki powinno być zgodne z PN – 92/N-01256/01

PRODUCENCI:

PPUH "SUPRON 3" Spółka z o.o., ulica Szanajcy 16 lok. 56, 03-481 Warszawa, telefon: 22 618 93 63.

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS, 77-231 Korzybie, ulica Sławieńska 12, telefon: +48 59 857 73 02, +48 59 857 73 03.

| ZESTAWIENIE PRZYGOTOWAŁ |  |  |  | PRZEKAZANO DO WYKONAWCY PRZEGLĄDU |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.