## DANE
DANE DO WYLICZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
MOC PROJEKTOWANA | 21.15 | kWp
MOC PANELU | 455 | Wp
ILOŚĆ PANELI | 54
KOSZT INSTALACJI | 150884.1
PRZEWIDYWANY CZAS EKSPLOATACJI |  | 20 | lat
SZACOWANA ILOŚĆ WYPRODUKOWANEJ ENERGII
WEDŁUG MODELU Z DANYCH Z RZECZYWISTEJ INSTALACJI |  |  |  | 18.8%
PRZEDZIAŁ JEDNEGO ROKU |  |  |  | 4470.85 | godzin
OBLICZENIOWA ILOŚĆ ENERGII ROCZNIE |  |  |  | 17753.791 | kWh
OBLICZENIOWA ILOŚĆ ENERGII w okresie eksploatacji (20) lat |  |  |  | 369328.2741 | kWh
KOREKTY
STRATA MOCY W PRZEWODACH PRĄDU STAŁEGO |  |  |  | 524.4828 | W
STRATA MOCY W PRZEWODACH PRĄDU STAŁEGO (rocznie) |  |  |  | -1611.211 | kWh
KOREKTA SPADKU WYDAJNOŚCI roczny (roczny spadek mocy) |  |  |  | 0.45% | ROCZNIE
KOREKTA SPADKU WYDAJNOŚCI w okresie eksploatacji (20) lat |  |  |  | 21082.1636 | kWh
WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATUROWY (STC) (temperatura wzorc 25oC) |  |  |  | -0.42 | %/oC
KOREKTA TEMPERATUROWA (PMMP) |  |  |  | -0.36% | 5/oK
KOREKTA TEMPERATUROWA w okresie eksploatacji (20) lat |  |  |  | 16635.7372 | kWh
KOSZTY OBSŁUGI
KOSZTY OBSŁUGI |  |  |  | 10500
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM OKRESIE ZWROTU INWESTYCJI
WYLICZONY OKRES ZWROTU INWESTYCJI |  |  |  | 6 | LAT

## ZUZYCIE.WLASNE
|  | dystrybucja |  | energia (obrót) |  | pozostałe dane
rok | lp | zużycie kWh | wartość brutto w zł | ilość | wartość brutto w zł | energia bierna pojemno-sciowa | energia bierna indu-kcyjna | zużycie do wyliczenia opłaty mocowej | moc zamó-wiona | wskazanie licznika mocy | moc pobrana
2018 | styczeń | 6500 | 2000 | 6578 | 1500
2018 | luty | 6500 | 2000 | 5960 | 1500
2018 | marzec | 7000 | 3000 | 6408 | 1600
2018 | kwiecień | 7000 | 3000 | 5684 | 1600
2018 | maj | 7000 | 3000 | 6155 | 1600
2018 | czerwiec | 7000 | 3000 | 7541 | 1600
2018 | lipiec | 7000 | 3000 | 8000 | 1600
2018 | sierpień | 7000 | 3000 | 7906 | 1600
2018 | wrzesień | 7000 | 3000 | 6341 | 1600
2018 | październik | 7000 | 3000 | 6117 | 1600
2018 | listopad | 7000 | 3000 | 5785 | 1600
2018 | grudzień | 7000 | 3000 | 6024 | 1600
2020 | styczeń | 6500 | 2000 | 6171 | 1500
2020 | luty | 6500 | 2000 | 5780 | 1500
2020 | marzec | 7000 | 3000 | 5779 | 1600
2020 | kwiecień | 7000 | 3000 | 5050 | 1600
2020 | maj | 7000 | 3000 | 5318 | 1600
2020 | czerwiec | 7000 | 3000 | 6003 | 1600
2020 | lipiec | 7000 | 3000 | 6336 | 1600
2020 | sierpień | 7000 | 3000 | 6848 | 1600
2020 | wrzesień | 7000 | 3000 | 5728 | 1600
2020 | październik | 7000 | 3000 | 5553 | 1600
2020 | listopad | 7000 | 3000 | 5189 | 1600
2020 | grudzień | 7000 | 3000 | 5568 | 1600
2021 | styczeń | 6500 | 2000 | 5645 | 1500 | 1318 | 614 | 3255 | 150 | 0.4235 | 17 | 2166.6667
2021 | luty | 6500 | 2000 | 5155 | 1500 | [6 empty] | 2166.6667
2021 | marzec | 7000 | 3000 | 5584 | 1600 | 1408 | 574 | 3535 | 150 | 0.3757 | 15 | 2333.3333
2021 | kwiecień | 7000 | 3000 | 5053 | 1600 | 1526 | 483 | 3081 | 150 | 0.3862 | 16 | 2333.3333
2021 | maj | 7000 | 3000 | 4727 | 1600 | 1677 | 325 | 2702 | 150 | 0.3698 | 15 | 2333.3333
2021 | czerwiec | 7000 | 3000 | 6287 | 1600 | 1286 | 452 | 4103 | 150 | 0.6851 | 27 | 2333.3333
2021 | lipiec | 7000 | 3000 | 7108 | 1600 | 1191 | 525 | 4597 | 150 | 0.6249 | 25 | 2333.3333
2021 | sierpień | 7000 | 3000 | 5396 | 1600 | 1569 | 409 | 3324 | 150 | 0.545 | 22 | 2333.3333
2021 | wrzesień | 7000 | 3000 | 4764 | 1600 | 1403 | 376 | 3165 | 150 | 0.5267 | 21 | 2333.3333
2021 | październik | 7000 | 3000 | 4981 | 1600 | 1460 | 466 | 3092 | 150 | 0.4117 | 16 | 2333.3333
2021 | listopad | 7000 | 3000 | 4955 | 1600 | 1428 | 548 | 3122 | 150 | 0.422 | 17 | 2333.3333
2021 | grudzień | 7000 | 3000 | 5192 | 1600 | 1445 | 607 | 3515 | 150 | 0.4236 | 17 | 2333.3333
2022 | styczeń | 6500 | 2000 | 4738 | 1500 | 1556 | 563 | 2908 | 150 | 0.4021 | 16 | 2166.6667
2022 | luty | 6500 | 2000 | 4148 | 1500 | 1440 | 440 | 2626 |  | 0.3805 | 15 | 2166.6667
2022 | marzec | 7000 | 3000 | 4341 | 1600 | 1751 | 346 | 2683 | 150 | 0.3401 | 14 | 2333.3333
2022 | kwiecień | 7000 | 3000 | 4083 | 1600 | 1651 | 338 | 2384 | 150 | 0.3547 | 14 | 2333.3333
2022 | maj | 7000 | 3000 | 4014 | 1600 | 1770 |  | 2300 | 150 | 0.3341 | 13 | 2333.3333
2022 | czerwiec | 7000 | 3000 | 4763 | 1600 | 1529 | 255 | 2989 | 150 | 0.6361 | 25 | 2333.3333
2022 | lipiec | 7000 | 3000 | 4612 | 1600 | 1641 |  | 2829 | 150 | 0.5956 | 24 | 2333.3333
2022 | sierpień | 7000 | 3000 |  | 1600 | 1585 |  | 3065 | 150 | 0.5209 | 21 | 2333.3333
2022 | wrzesień | 7000 | 3000 |  | 1600 | 1658 | 225 | 2355 | 150 | 0.3264 | 13 | 2333.3333
2022 | październik | 7000 | 3000 |  | 1600 | 1688 | 128 | 1977 | 150 |  | 13 | 2333.3333
2022 | listopad | 7000 | 3000 |  | 1600 | 1538 | 226 | 2208 | 150 |  | 14 | 2333.3333
2022 | grudzień | 7000 | 3000 |  | 1600 | 1600 | 344 | 2261 | 150 |  | 16 | 2333.3333
2023 | styczeń
2023 | luty
2023 | marzec
2023 | kwiecień
2023 | maj
2023 | czerwiec
2023 | lipiec
2023 | sierpień
2023 | wrzesień
2023 | październik
2023 | listopad
2023 | grudzień
średnie zużycia
| styczeń | 6500 | dane z lat:
| luty | 6500 | 2018 |  | !!! W tym arkuszu wpisujemy dane z faktur
| marzec | 7000 | 2020
| kwiecień | 7000 | 2021
| maj | 7000 | 2022
| czerwiec | 7000
| lipiec | 7000
| sierpień | 7000
| wrzesień | 7000
| październik | 7000
| listopad | 7000
| grudzień | 7000
| suma | 83000

## ZUZYCIE.FAKTURY
rok | miesiąc |  |  | dystrybucja | [7 empty] | energia (obrót) | rok | miesiąc | dystrybucja |  |  |  |  | obrót
|  |  |  | taryfa dzienna |  |  |  | taryfa nocna | [6 empty] | opłata jakościowa [zł/kWh] | opłata sieciowa zmianna dzienna [zł/kWh] | opłata sieciowa zmianna nocna [zł/kWh] | opłata kogeneracyjna dzienna [zł/kWh] | opłata kogeneracyjna nocna [zł/kWh] | opłata zmienna [zł/kWh]
|  | okres rozliczenia | numer faktury | energia zakupiona kWh | energia wprowa-dzona | energia zbilanso-wana dodatnia | energia zbilanso-wana ujemna | energia zakupiona kWh | energia wprowa-dzona | energia zbilanso-wana dodatnia | energia zbilanso-wana ujemna | ilość
2022 | styczeń |  |  | 6500 | [8 empty] | 2022 | styczeń
2022 | luty |  |  | 6500 | [8 empty] | 2022 | luty
2022 | marzec |  |  | 7000 | [8 empty] | 2022 | marzec
2022 | kwiecień |  |  | 7000 | [8 empty] | 2022 | kwiecień
2022 | maj |  |  | 7000 | [8 empty] | 2022 | maj
2022 | czerwiec |  |  | 7000 | [8 empty] | 2022 | czerwiec
2022 | lipiec |  |  | 7000 | [8 empty] | 2022 | lipiec
2022 | sierpień |  |  | 7000 | [8 empty] | 2022 | sierpień
2022 | wrzesień |  |  | 7000 | [8 empty] | 2022 | wrzesień
2022 | październik |  |  | 7000 | [8 empty] | 2022 | październik
2022 | listopad |  |  | 7000 | [8 empty] | 2022 | listopad
2022 | grudzień |  |  | 7000 | [8 empty] | 2022 | grudzień

## KALKULACJA.1
miesiąc | zużycie (dane ARCH z faktur) | produkcja |  |  |  | korekta instalacji |  | zakup energii |  | koszt [zł] |  | eksport energii | koszt dystrybucji | przychód | bilans
|  | godziny dzienne | udział roczny produkcji | wydajność | energia wytworzona | straty na przewodach | termiczna |  | opłaty | dystrybucji | en.czynnej |  |  |  | koszt inwestycji - koszt oszczędności
| [kWh] | ilość | [%] | [%] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [zł] | [zł] | [zł] | [kWh] | [zł] | [zł]
styczeń | 6500 | 256 | 1.608% | 5.262% | 284.89 | -134.2676 | 27.2811 | 6215.11 | 0.0023403 | 0.13021 | 0.35584 | 0 | 0
luty | 6500 | 286 | 3.533% | 10.36% | 626.5033 | -134.2676 | 55.2576 | 5873.4967 | 0.0023403 | 0.13021 | 0.35584 | 0 | 0
marzec | 7000 | 368 | 8.609% | 19.66% | 1529.9989 | -134.2676 | 131.7329 | 5470.0011 | 0.0023403 | 0.13021 | 0.35584 | 0 | 0
kwiecień | 7000 | 417 | 12.4% | 24.95% | 2200.4493 | -134.2676 | 150.6428 | 4799.5507 | 0.0023403 | 0.13021 | 0.35584 | 0 | 0
maj | 7000 | 487 | 14.2% | 24.5% | 2523.049 | -134.2676 | 148.3553 | 4476.951 | 0.0023403 | 0.13021 | 0.35584 | 0 | 0
czerwiec | 7000 | 500 | 13.88% | 23.29% | 2462.7437 | -134.2676 | 11.8951 | 4537.2563 | 0.0023403 | 0.13021 | 0.35584 | 0 | 0
lipiec | 7000 | 503 | 13.88% | 23.18% | 2466.4875 | -134.2676 | 70.4429 | 4533.5125 | 0.0023403 | 0.13021 | 0.35584 | 0 | 0
sierpień | 7000 | 453 | 13.47% | 24.93% | 2388.7797 | -134.2676 | 52.1709 | 4611.2203 | 0.0023403 | 0.13021 | 0.35584 | 0 | 0
wrzesień | 7000 | 368 | 9.285% | 21.17% | 1647.9235 | -134.2676 | 68.5207 | 5352.0765 | 0.0023403 | 0.13021 | 0.35584 | 0 | 0
październik | 7000 | 330 | 5.619% | 14.31% | 998.6323 | -134.2676 | 60.8167 | 6001.3677 | 0.0023403 | 0.13021 | 0.35584 | 0 | 0
listopad | 7000 | 264 | 2.14% | 6.802% | 379.7852 | -134.2676 | 30.9449 | 6620.2148 | 0.0023403 | 0.13021 | 0.35584 | 0 | 0
grudzień | 7000 | 233 | 1.381% | 4.962% | 244.5486 | -134.2676 | 23.7261 | 6755.4514 | 0.0023403 | 0.13021 | 0.35584 | 0 | 0
suma | 83000 | 4465 | 100% |  | 17753.791 | -1611.211 | 831.7869 | 65246.209 | 0.028083 | 0.13021 | 0.35584 | 0 | 0 | 0
!!! Nic nie wpisujemy w arkuszu

## KALKULACJA.2
| koszt zakupu (jednostkowy) |  |  | ilość energii |  |  |  | korekta utraty wydajności ogniw | koszt zakupu energii |  | koszt eksploatacji | bilans (koszt instalacji - oszczędność)
| dystrybucja | opłaty | en. Czynna | zapotrzebowanie | wytworzona w PV | do zakupienia | eksporto-wana do sieci |  | bez PV | po zamont. PV
| [zł] | [zł] | [zł] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [zł] | [zł] | [zł]
2021 | 0.13021 | 0.028083 | 0.35584 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 76.3847 | 42672.7836 | 33906.482 | 0 | -142117.7984
2022 | 0.13021 | 0.028083 | 0.9717 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 152.7693 | 93789.2466 | 74608.3661 | 0 | -122936.918
2023 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 229.154 | 146028.6996 | 116164.3054 | 200 | -93272.5238
2024 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 305.5386 | 146028.6996 | 116164.3054 | 0 | -63408.1296
2025 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 381.9233 | 146028.6996 | 116164.3054 | 500 | -34043.7354
2026 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 458.3079 | 146028.6996 | 116164.3054 | 0 | -4179.3412
2027 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 534.6926 | 146028.6996 | 116164.3054 | 0 | 25685.053
2028 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 611.0772 | 146028.6996 | 116164.3054 | 200 | 55349.4472
2029 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 687.4619 | 146028.6996 | 116164.3054 | 0 | 85213.8414
2030 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 763.8465 | 146028.6996 | 116164.3054 | 500 | 114578.2356
2031 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 840.2312 | 146028.6996 | 116164.3054 | 0 | 144442.6298
2032 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 916.6158 | 146028.6996 | 116164.3054 | 0 | 174307.024
2033 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 993.0005 | 146028.6996 | 116164.3054 | 200 | 203971.4182
2034 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 1069.3851 | 146028.6996 | 116164.3054 | 0 | 233835.8124
2035 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 1145.7698 | 146028.6996 | 116164.3054 | 8500 | 255200.2066
2036 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 1222.1544 | 146028.6996 | 116164.3054 | 0 | 285064.6008
2037 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 1298.5391 | 146028.6996 | 116164.3054 | 200 | 314728.995
2038 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 1374.9237 | 146028.6996 | 116164.3054 | 0 | 344593.3892
2039 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 1451.3084 | 146028.6996 | 116164.3054 | 0 | 374457.7834
2040 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 1527.693 | 146028.6996 | 116164.3054 | 0 | 404322.1776
2041 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 1604.0777 | 146028.6996 | 116164.3054 | 200 | 433986.5718
2042 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 1680.4623 | 146028.6996 | 116164.3054 | 0 | 463850.966
2043 | 0.13021 | 0.028083 | 1.6011 | 83000 | 16974.3669 | 66025.6331 | 0 | 1756.847 | 146028.6996 | 116164.3054 | 0 | 493715.3602
2044
[9 empty] | OKRES ZWROTU INWESTYCJI |  |  | 6
ŻÓŁTY KOLOR WSKAZUJE KIEDY INWESTOR UZYSKA ZWROT INWESTYCJI
!!! WPISUJEMY TYLKO KOLUMNY B, C, D

## STRATY.3
OBLICZENIE STRAT W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
POMIĘDZY INWERTEREM A PANELAMI
| wartość | jednostka
ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY PANELEM A INWERTEREM | 10 | metr
ILOŚĆ PANELI W ZESTAWIE | 54 | sztuk
SPADEK NAPIĘCIA | 1.916% | 0.74713 | V
PRĄD ZNAMIONOWY JEDNEGO PANELA | 13 | A
PRZEKRÓJ KABLA | 6 | mm2
NAPIĘCIE ZASILANIA | 39 | V
KONDUKTYWNOŚĆ | 58 | S*m / mm²
MOC TRACONA W JEDNYM PANELU | 9.7126 | W
MOC TRACONA W ZESTAWIE PANELI | 524.4828 | W

## MODEL.4
MODEL DO WYLICZENIA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ
dane rzeczywiste pozyskane z
Urządzenia zamontowanego przy budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w Warszawie (sygnatura: AE, WI, PW Wydz. Inz. Ladowej).
Moc instalacji: |  |  | 8.4 | kWh
Falownik: | [Sunny Boy 4000TL-21] 2 x Sunny Boy 4000TL-21.
Energy [kWh]
rok | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Suma
2012 | [11 empty] | 71.04 | 71.04
2013 | 78.58 | 114.5 | 743.41 | 874.1 | 1057.01 | 1098.94 | 1279.09 | 1232.92 | 750.23 | 592.95 | 184.44 | 168.57 | 8174.75
2014 | 120.7 | 418.54 | 778.23 | 999.48 | 1040.43 | 1012.09 | 1153.42 | 965.02 | 909.28 | 512.08 | 137.01 | 57.58 | 8103.85
2015 | 98.01 | 295.52 | 648.76 | 942.02 | 845.95 | 986.31 | 993.6 | 1038.33 | 596.42 | 461.54 | 177.66 | 164.36 | 7248.48
2016 | 106.16 | 231.45 | 511.61 | 793.01 | 1067.75 | 1022.51 | 822.89 | 834.58 | 763.07 | 242.71 | 169.54 | 112.43 | 6677.7
2017 | 157.04 | 202.91 | 477.57 | 687.64 | 1016.62 | 886.95 | 786.49 | 823.42 | 361.91 | 239.84 | 100.12 | 66.31 | 5806.83
2018 | 120.43 | 233.33 | 486.54 | 954.29 | 988.11 | 871.06 | 843.85 | 809.66 | 551.57 | 330.84 | 137.45 | 15.63 | 6342.74
2019 |  |  |  | 752.37 | 643.27 | 916.14 | 754.86 | 726.69 | 421.62 | 294.12 | 104.98 | 78.24 | 4692.29
2020 | 96.48 | 186.14 | 476.56 | 799.22 | 716.09 | 651.32 | 740.92 | 608.94 | 395.81 | 168.4 | 81.72 | 53.9 | 4975.5
2021 | 44.35 | 154.09 | 353.28 | 641.1 | 590.73 | [7 empty] | 1783.55
53876.73
Wartość średnia | 102.72 | 229.56 | 559.49 | 827.02 | 885.11 | 930.66 | 921.89 | 879.94 | 593.74 | 355.31 | 136.61 | 89.63 | 6511.69
Udział roczny | 1.58% | 3.53% | 8.59% | 12.7% | 13.59% | 14.29% | 14.16% | 13.51% | 9.12% | 5.46% | 2.1% | 1.38% | 100%
Uruchomienie: 20.12.2012
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=a9722b64-83c6-46ef-8f58-96d9020b3b0e&plant=e6968117-b729-428b-a250-415b53f0ea65&splang=pl-P
zakres czasowy z danych archiwalnych | [5 empty] | od | 2013 | do | 2018 | = | 6 | lat
ilość godzin dziennych w ciągu roku |  |  |  |  | 4470.85 | GODZIN
ilość godzin nocnych w ciągu roku |  |  |  |  | 4313.15 | GODZIN
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ INSTALACJI | [5 empty] | 225330.84 |  | kWh | (ilość lat x ilość godzin dziennych x moc paneli)
RZECZYWISTA WYDAJNOŚĆ INSTALACJI | [5 empty] | 42354.35 |  | kWh | dane z istniejącej instalacji
WYDAJNOŚĆ ROCZNA INSTALACJI | [5 empty] | 18.8%
% produkcji energii w skali roku
rok | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Suma
2013 | 78.58 | 114.5 | 743.41 | 874.1 | 1057.01 | 1098.94 | 1279.09 | 1232.92 | 750.23 | 592.95 | 184.44 | 168.57 | 8174.74
2014 | 120.7 | 418.54 | 778.23 | 999.48 | 1040.43 | 1012.09 | 1153.42 | 965.02 | 909.28 | 512.08 | 137.01 | 57.58 | 8103.86
2015 | 98.01 | 295.52 | 648.76 | 942.02 | 845.95 | 986.31 | 993.6 | 1038.33 | 596.42 | 461.54 | 177.66 | 164.36 | 7248.48
2016 | 106.16 | 231.45 | 511.61 | 793.01 | 1067.75 | 1022.51 | 822.89 | 834.58 | 763.07 | 242.71 | 169.54 | 112.43 | 6677.71
2017 | 157.04 | 202.91 | 477.57 | 687.64 | 1016.62 | 886.95 | 786.49 | 823.42 | 361.91 | 239.84 | 100.12 | 66.31 | 5806.82
2018 | 120.43 | 233.33 | 486.54 | 954.29 | 988.11 | 871.06 | 843.85 | 809.66 | 551.57 | 330.84 | 137.45 | 15.63 | 6342.76
42354.37
Wartość średnia | 113.4867 | 249.375 | 607.6867 | 875.09 | 1002.645 | 979.6433 | 979.89 | 950.655 | 655.4133 | 396.66 | 151.0367 | 97.48 | 7059.0617
Udział roczny | 1.608% | 3.533% | 8.609% | 12.4% | 14.2% | 13.88% | 13.88% | 13.47% | 9.285% | 5.619% | 2.14% | 1.381% | 100%
ilość godzin | 256.7667 | 286.6333 | 368.0167 | 417.55 | 487.2833 | 500.7833 | 503.15 | 453.9167 | 368.5167 | 330.0333 | 264.35 | 233.85
maks.uzysk | 2156.84 | 2407.72 | 3091.34 | 3507.42 | 4093.18 | 4206.58 | 4226.46 | 3812.9 | 3095.54 | 2772.28 | 2220.54 | 1964.34
wydajność | 5.262% | 10.36% | 19.66% | 24.95% | 24.5% | 23.29% | 23.18% | 24.93% | 21.17% | 14.31% | 6.802% | 4.962%
!!! Nic nie wpisujemy w arkuszu

## EN.ELEKTR.5
KOSZT ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DANE Z FAKTUR ZAKUPOWYCH ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
rodzaj kosztu | DYSTRYBUCJA
zużycie roczne | 83000 | kWh
zużycie energi do opłaty mocowej
składnik zmienny stawki sieciowej | 0.0914 | zł netto za kWh
stawka jakościowa | 0.0095 | zł netto za kWh
stawka opłaty abonamentowej | 6.86 | zł netto za miesiąc
składnik stawki sieciowej (dla przyłącza poniżej 16 kW) | 6.3 | zł netto za miesiąc
opłata kogeneracyjna | 0.00406 | zł netto za kWh
opłata OZE | 0.0009 | zł netto za kWh
opłata abonamentowa | 6.86 | zł/miesiąc
opłata mocowa (przyłącze >16 kW) | 0.1026 | zł/kWh x krzywa poboru
stawki opłaty przejściowej <500 kWh |  | zł netto za miesiąc
stawki opłaty przejściowej 500 - 1200 kWh |  | zł netto za miesiąc
stawki opłaty przejściowej >1200 kWh |  | zł netto za miesiąc
stawki opłaty mocowej >2800 kWh |  | zł netto za miesiąc | jeszcze brakuje analizy mocy zamówionej
podatek VAT | 23%
cena 1 kWh brutto - za przesył | 0.13255
w tym: opłaty za ilość energii | 0.13021
w tym: opłaty za abonament [zł/miesiąc] | 0.0023403
rodzaj kosztu | SPRZEDAŻ |  | opłata jakościowa | zł/kWh pobranej energii czynnej
stawka dystrybucyjna (netto) | 0.2893 | zł / kWh | opłata abonamentowa | zł/miesiąc
podatek VAT | 23% |  | energia bierna pojemnościowa | zł/kVar | 0.75807
opłata handlowa (netto) | 0 |  | moc zamówiona |  | 112
cena 1 kWh brutto - dystrybucja | 0.35584
koszt całkowity za jedną kWh energii elektrycznej | 0.48839

## STRATY.TERM.6
MODEL DO WYLICZENIA SPRAWNOŚCI TEMPERATUROWEJ PRZEZ INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ
dane referencyjne
BIULETYN Instytutu Metrologii i Gospodarki Wodnej
DANE ZAWIERAJĄ TYLKO WARTOŚCI ŚREDNIE (Z CAŁEJ DOBY)
przyjęto, że temperatury ŚREDNIE występują także w ciągu dnia, podczas pracy instalacji | [5 empty] | !!! Jeszcze w trakcie opracowania
| rok 1 | rok 2 | 2020 | średnia | korekta mocy
styczeń |  |  | 2.2 | 2.2 | 9.576%
luty |  |  | 4 | 4 | 8.82%
marzec |  |  | 4.5 | 4.5 | 8.61%
kwiecień |  |  | 8.7 | 8.7 | 6.846%
maj |  |  | 11 | 11 | 5.88%
czerwiec | 30 |  | 17.7 | 23.85 | 0.483%
lipiec |  |  | 18.2 | 18.2 | 2.856%
sierpień |  |  | 19.8 | 19.8 | 2.184%
wrzesień |  |  | 15.1 | 15.1 | 4.158%
październik |  |  | 10.5 | 10.5 | 6.09%
listopad |  |  | 5.6 | 5.6 | 8.148%
grudzień |  |  | 1.9 | 1.9 | 9.702%
Suma

## KOSZT.OBSLUGI.7
koszt eksploatacji
ROK | [zł]
2021
2022
2023 | 200 | czyszczenie paneli | Czynność | Częstotliwość | Kto wykonuje?
2024
2025 | 500 | przeglad 5-letni elektryczny | Kontrola wzrokowa konstrukcji wsporczej, modułów fotowoltaicznych i falowników | raz w roku | inwestor/serwis
2026 |  |  | Szczegółowa diagnostyka falownika | co 5 lat | serwis
2027 |  |  | Czyszczenie radiatorów falownika | raz w roku | inwestor/serwis
2028 | 200 | czyszczenie paneli | Sprawdzenie połączeń wtykowych i śrubowych DC/AC | po pierwszym roku, potem co 5 lat | serwis
2029 |  |  | Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających | po pierwszym roku, potem co 5 lat | serwis
2030 | 500 |  | Sprawdzenie konstrukcji wsporczej, zacisków modułów fotowoltaicznych | po pierwszym roku, potem co 5 lat | serwis
2031 |  |  | Sprawdzenie stopnia zabrudzenia modułów PV (w razie potrzeby wykonać czyszczenie) | co kwartał | inwestor/serwis
2032 |  |  | Pomiary kontrolne (w tym minimum: napięcie obwodu otwartego, prąd zwarciowy, | co 5 lat | serwis
2033 | 200 | czyszczenie paneli | rezystancja izolacji, ochrona przeciwporażeniowa)
2034 |  |  | Sprawdzenie monitoringu pracy instalacji | co kwartał | inwestor/serwis
2035 | 8500 | wymiana inwertera, przegląd 5-letni elektryczny
2036
2037 | 200 | czyszczenie paneli
2038
2039
2040
2041 | 200 | czyszczenie paneli
2042
2043

## Arkusz1
dane jednego panela
Moc maksymalna Pmax (-0;+5W) : | 1000 | W/m2/rok
Moc maksymalna po uwzględnieniu sprawności | 250 | W
Sprawność [%] | 15.3 | [%]
Wymiary długość | 1.67 | m
Wymiary szerokość | 0.98 | m
Powierzchnia | 1.6366 | m2
Masa całkowita: | 19.4 | kg
koszt panela | 904.05 | zł
koszt falownika | 3999 | zł
koszt okablowania i montażu urządzeń | 5000 | zł
zasilanie odbiorników w dzień (w nocy energia elektryczną zakupiona z zewnatrz)
zapotrzebowanie mocy | 2000 | W
planowany okres zwrotu inwestycji | 5 | lat
czas pracy paneli stacjonarnych w dzień | 10 | godzin
teoretyczna ilość wyprodukowanej energii w okresie zwrotu inwestycji | 36500 | kWh
ilość paneli (uwzględniając sprawność) | 8 | sztuk
powierzchnia paneli (uwzględniając sprawność) | 13.0928 | m2
masa paneli (uwzględniając sprawność) | 155.2 | kg
koszt paneli | 7232.4 | zł
koszt falownika | 3999 | zł
koszt okablowania i montażu urządzeń | 5000 | zł
koszt 1 kWh w okresie zwrotu | 0.4447 | zł
zasilanie odbiorników 24 godziny (zapas mocy z akumulatorów bez kupowania energii z zewnątrz)
zapotrzebowanie mocy | 2000 | W
czas pracy paneli stacjonarnych w dzień | 10 | godzin
planowany okres zwrotu inwestycji | 5 | lat
teoretyczna ilość wyprodukowanej energii | 36500 | kWh
współczynnik ładowania akumulatora | 1.4
całkowite zapotrzebowanie mocy | 41200 | W
teoretyczna ilość zapotrzebowanie na energię (w okresie zwrotu) | 508956 | kWh
ilość paneli (uwzględniając sprawność) | 166 | sztuk
powierzchnia paneli (uwzględniając sprawność) | 271.6756 | m2
masa paneli (uwzględniając sprawność) | 3220.4 | kg
koszt paneli | 150072.3 | zł
koszt falownika | 3999 | zł
koszt okablowania i montażu urządzeń | 5000 | zł
koszt 1 kWh w okresie zwrotu | 0.31254 | zł
zasilanie odbiorników 24 godziny (dwugodzinny zapas mocy z akumulatorów - pozostała energia kupowana z zewnątrz)
zapotrzebowanie mocy | 2000 | W
czas pracy paneli stacjonarnych w dzień | 10 | godzin
bufor mocy do trybu nocnego | 2 | godziny
planowany okres zwrotu inwestycji | 5 | lat
teoretyczna ilość wyprodukowanej energii | 36500 | kWh
współczynnik ładowania akumulatora | 1.4
całkowite zapotrzebowanie mocy | 7600 | W
teoretyczna ilość zapotrzebowanie na energię (w okresie zwrotu) | 138700 | kWh
ilość paneli (uwzględniając sprawność) | 32 | sztuk
powierzchnia paneli (uwzględniając sprawność) | 52.3712 | m2
masa paneli (uwzględniając sprawność) | 620.8 | kg
koszt paneli | 28929.6 | zł
koszt falownika | 3999 | zł
koszt okablowania i montażu urządzeń | 5000 | zł
koszt 1 kWh w okresie zwrotu | 0.27346 | zł

## 1
dane referencyjne
Urządzenie zamontowane przy budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w Warszawie (sygnatura: AE, WI, PW Wydz. Inz. Ladowej).
Moc instalacji: | 8.4 | kWh
Falownik: | [Sunny Boy 4000TL-21] 2 x Sunny Boy 4000TL-21.
2015 r. | kWh | ilość dni | kWh na dobę | produkcja teoretyczna 1) | wydajość instalacji 2)
styczeń | 98.014 | 31 | 3.1617 | 6249.6 | 1.568%
luty | 295.521 | 28 | 10.5543 | 5644.8 | 5.235%
marzec | 648.764 | 31 | 20.9279 | 6249.6 | 10.38%
kwiecień | 942.015 | 30 | 31.4005 | 6048 | 15.58%
maj | 845.947 | 31 | 27.2886 | 6249.6 | 13.54%
czerwiec | 986.309 | 30 | 32.877 | 6048 | 16.31%
lipiec | 993.599 | 31 | 32.0516 | 6249.6 | 15.9%
sierpień | 1038.325 | 31 | 33.4944 | 6249.6 | 16.61%
wrzesień | 596.424 | 30 | 19.8808 | 6048 | 9.862%
październik | 461.54 | 31 | 14.8884 | 6249.6 | 7.385%
listopad | 177.663 | 30 | 5.9221 | 6048 | 2.938%
grudzień | 164.363 | 31 | 5.302 | 6249.6 | 2.63%
1) produkcja teoretyczna: moc maksymalna x ilość dni x 24 godziny
2) wydajność instalacji: moc uzyskana ÷ moc teoretyczna
godzina | moc kW | wydajność 1)
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00 | 0 | 0%
7:00 | 0.087 | 1.036%
8:00 | 1.181 | 14.06%
9:00 | 2.311 | 27.51%
10:00 | 3.488 | 41.52%
11:00 | 4.577 | 54.49%
12:00 | 4.94 | 58.81%
13:00 | 5.343 | 63.61%
14:00 | 4.445 | 52.92%
15:00 | 3.888 | 46.29%
16:00 | 2.59 | 30.83%
17:00 | 1.169 | 13.92%
18:00 | 0.504 | 6%
19:00 | 0.147 | 1.75%
20:00 | 0 | 0%
21:00
22:00
23:00
0:00
1) wydajność: moc godzinowa ÷ moc maksymalna kolektora

## GODZINY.DZIEN.NOC
Styczeń | [5 empty] | 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie:
1
DŁUGOŚĆ DNIA
7:47
Wschód słońca:
7:45
Zachód słońca:
15:32
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
7:48 | 7:49 | 7:50 | 7:52 | 7:54 | 7:55 | 7:56
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:44 | 7:44 | 7:44
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
7:59 | 8:00 | 8:03 | 8:05 | 8:07 | 8:09 | 8:12
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
7:43 | 7:43 | 7:42 | 7:41 | 7:41 | 7:40 | 7:39
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:49 | 15:51
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
8:14 | 8:17 | 8:19 | 8:22 | 8:25 | 8:27 | 8:30
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
7:38 | 7:37 | 7:36 | 7:35 | 7:34 | 7:33 | 7:32
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:02
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
8:33 | 8:36 | 8:38 | 8:42 | 8:45 | 8:48 | 8:52
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
7:31 | 7:30 | 7:29 | 7:27 | 7:26 | 7:25 | 7:23
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:15
30 | 31
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
8:54 | 8:58
Wschód słońca: | Wschód słońca:
7:22 | 7:20
Zachód słońca: | Zachód słońca:
16:16 | 16:18
ILOŚĆ GODZIN DNIA (POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM SŁOŃCA) |  |  |  | 1900-01-09 16:46 | GODZIN
ILOŚĆ DNI W MIESIĄCU |  |  |  | 31
ILOŚĆ GODZIN W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-30 | GODZINY
ILOŚĆ GODZIN NOCNYCH W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-19 07:14
Luty | [5 empty] | 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie:
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
|  | 9:01 | 9:05 | 9:08 | 9:12 | 9:16
04. |  | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
|  | 7:19 | 7:17 | 7:16 | 7:14 | 7:12
|  | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
|  | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:28
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
9:18 | 9:22 | 9:26 | 9:30 | 9:33 | 9:37 | 9:41
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
7:11 | 7:09 | 7:07 | 7:05 | 7:04 | 7:02 | 7:00
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
9:45 | 9:49 | 9:52 | 9:56 | 10:00 | 10:04 | 10:08
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
6:58 | 6:56 | 6:54 | 6:52 | 6:50 | 6:48 | 6:46
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
10:12 | 10:16 | 10:19 | 10:23 | 10:27 | 10:31 | 10:36
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
6:44 | 6:42 | 6:40 | 6:38 | 6:36 | 6:34 | 6:31
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:07
27 | 28 | 29
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
10:40 | 10:44 | 10:47
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
6:29 | 6:27 | 6:25
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
17:09 | 17:11 | 17:12
ILOŚĆ GODZIN DNIA (POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM SŁOŃCA) |  |  |  | 1900-01-10 22:38 | GODZIN
ILOŚĆ DNI W MIESIĄCU |  |  |  | 29
ILOŚĆ GODZIN W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-28 | GODZINY
ILOŚĆ GODZIN NOCNYCH W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-16 01:22
Marzec | [5 empty] | 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie:
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
|  |  | 10:51 | 10:55 | 11:00 | 11:04
08. |  |  | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
|  |  | 6:23 | 6:21 | 6:18 | 6:16
|  |  | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
|  |  | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
11:07 | 11:11 | 11:16 | 11:20 | 11:24 | 11:27 | 11:32
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
6:14 | 6:12 | 6:09 | 6:07 | 6:05 | 6:03 | 6:00
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:32
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
11:36 | 11:40 | 11:44 | 11:48 | 11:52 | 11:57 | 12:01
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
5:58 | 5:56 | 5:53 | 5:51 | 5:49 | 5:46 | 5:44
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:45
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
12:04 | 12:09 | 12:13 | 12:16 | 12:21 | 12:25 | 12:29
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
5:42 | 5:39 | 5:37 | 5:35 | 5:32 | 5:30 | 6:28
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 18:57
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
12:33 | 12:37 | 12:41 | 12:46 | 12:49 | 12:53
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
6:25 | 6:23 | 6:21 | 6:18 | 6:16 | 6:14
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:07
ILOŚĆ GODZIN DNIA (POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM SŁOŃCA) |  |  |  | 1900-01-14 08:01 | GODZIN
ILOŚĆ DNI W MIESIĄCU |  |  |  | 31
ILOŚĆ GODZIN W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-30 | GODZINY
ILOŚĆ GODZIN NOCNYCH W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-14 15:59
Kwiecień | [5 empty] | 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie:
1
DŁUGOŚĆ DNIA
12:58
Wschód słońca:
6:11
Zachód słońca:
19:09
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
13:02 | 13:05 | 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:22 | 13:26
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
6:09 | 6:07 | 6:04 | 6:02 | 6:00 | 5:57 | 5:55
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:21
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
13:30 | 13:33 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | 13:49 | 13:54
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
5:53 | 5:51 | 5:48 | 5:46 | 5:44 | 5:42 | 5:39
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:31 | 19:33
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
13:58 | 14:01 | 14:05 | 14:09 | 14:14 | 14:17 | 14:21
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
5:37 | 5:35 | 5:33 | 5:31 | 5:28 | 5:26 | 5:24
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:45
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
14:25 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | 14:40 | 14:43 | 14:47
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
5:22 | 5:20 | 5:18 | 5:16 | 5:14 | 5:12 | 5:10
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:57
30
DŁUGOŚĆ DNIA
14:51
Wschód słońca:
5:08
Zachód słońca:
19:59
ILOŚĆ GODZIN DNIA (POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM SŁOŃCA) |  |  |  | 1900-01-16 09:33 | GODZIN
ILOŚĆ DNI W MIESIĄCU |  |  |  | 30
ILOŚĆ GODZIN W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-29 | GODZINY
ILOŚĆ GODZIN NOCNYCH W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-11 14:27
Maj | [5 empty] | 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
| 14:54 | 14:58 | 15:02 | 15:05 | 15:09 | 15:13
| Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
| 5:06 | 5:04 | 5:02 | 5:00 | 4:58 | 4:56
| Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
| 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:09
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
15:15 | 15:19 | 15:23 | 15:26 | 15:29 | 15:33 | 15:36
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
4:55 | 4:53 | 4:51 | 4:49 | 4:48 | 4:46 | 4:44
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:20
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
15:39 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:57
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
4:43 | 4:41 | 4:40 | 4:38 | 4:37 | 4:35 | 4:34
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:31
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
15:59 | 16:03 | 16:05 | 16:08 | 16:11 | 16:13 | 16:16
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
4:33 | 4:31 | 4:30 | 4:29 | 4:27 | 4:26 | 4:25
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:41
28 | 29 | 30 | 31
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:24
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
4:24 | 4:23 | 4:22 | 4:21
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45
ILOŚĆ GODZIN DNIA (POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM SŁOŃCA) |  |  |  | 1900-01-19 07:17 | GODZIN
ILOŚĆ DNI W MIESIĄCU |  |  |  | 31
ILOŚĆ GODZIN W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-30 | GODZINY
ILOŚĆ GODZIN NOCNYCH W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-09 16:43
Czerwiec | [5 empty] | 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie:
|  |  |  | 1 | 2 | 3
|  |  |  | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
|  |  |  | 16:27 | 16:28 | 16:30
21. |  |  |  | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
|  |  |  | 4:20 | 4:20 | 4:19
|  |  |  | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
|  |  |  | 20:47 | 20:48 | 20:49
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
4:18 | 4:17 | 4:17 | 4:16 | 4:16 | 4:15 | 4:15
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:54 | 20:55
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:46
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
4:14 | 4:14 | 4:14 | 4:14 | 4:13 | 4:13 | 4:13
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:58 | 20:58 | 20:59 | 20:59
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 24
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
4:13 | 4:13 | 4:13 | 4:14 | 4:14 | 4:14 | 4:14
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
16:46 | 16:46 | 16:45 | 16:45 | 16:44 | 16:43
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
4:15 | 4:15 | 4:16 | 4:16 | 4:17 | 4:17
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:00
ILOŚĆ GODZIN DNIA (POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM SŁOŃCA) |  |  |  | 1900-01-19 20:47 | GODZIN
ILOŚĆ DNI W MIESIĄCU |  |  |  | 30
ILOŚĆ GODZIN W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-29 | GODZINY
ILOŚĆ GODZIN NOCNYCH W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-08 03:13
Lipiec | [5 empty] | 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie:
1
DŁUGOŚĆ DNIA
16:42
21. | [5 empty] | Wschód słońca:
4:18
Zachód słońca:
21:00
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
16:41 | 16:39 | 16:39 | 16:37 | 16:36 | 16:34 | 16:33
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
4:19 | 4:20 | 4:20 | 4:21 | 4:22 | 4:23 | 4:24
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
21:00 | 20:59 | 20:59 | 20:58 | 20:58 | 20:57 | 20:57
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
16:31 | 16:29 | 16:27 | 16:25 | 16:24 | 16:22 | 16:19
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
4:25 | 4:26 | 4:27 | 4:28 | 4:29 | 4:30 | 4:32
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
20:56 | 20:55 | 20:54 | 20:53 | 20:53 | 20:52 | 20:51
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
16:17 | 16:14 | 16:12 | 16:09 | 16:07 | 16:05 | 16:01
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
4:33 | 4:34 | 4:35 | 4:37 | 4:38 | 4:39 | 4:41
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
20:50 | 20:48 | 20:47 | 20:46 | 20:45 | 20:44 | 20:42
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
15:59 | 15:56 | 15:53 | 15:51 | 15:47 | 15:45 | 15:41
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
4:42 | 4:44 | 4:45 | 4:46 | 4:48 | 4:49 | 4:51
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
20:41 | 20:40 | 20:38 | 20:37 | 20:35 | 20:34 | 20:32
30 | 31
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
15:39 | 15:35
Wschód słońca: | Wschód słońca:
4:52 | 4:54
Zachód słońca: | Zachód słońca:
20:31 | 20:29
ILOŚĆ GODZIN DNIA (POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM SŁOŃCA) |  |  |  | 1900-01-19 23:09 | GODZIN
ILOŚĆ DNI W MIESIĄCU |  |  |  | 31
ILOŚĆ GODZIN W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-30 | GODZINY
ILOŚĆ GODZIN NOCNYCH W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-09 00:51
Sierpień | [5 empty] | 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie:
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
|  | 15:31 | 15:29 | 15:25 | 15:22 | 15:18
|  | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
|  | 4:56 | 4:57 | 4:59 | 5:00 | 5:02
|  | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
|  | 20:27 | 20:26 | 20:24 | 20:22 | 20:20
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
15:16 | 15:12 | 15:08 | 15:05 | 15:01 | 14:58 | 14:54
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
5:03 | 5:05 | 5:07 | 5:08 | 5:10 | 5:11 | 5:13
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
20:19 | 20:17 | 20:15 | 20:13 | 20:11 | 20:09 | 20:07
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
14:50 | 14:47 | 14:43 | 14:39 | 14:36 | 14:32 | 14:28
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
5:15 | 5:16 | 5:18 | 5:20 | 5:21 | 5:23 | 5:25
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
20:05 | 20:03 | 20:01 | 19:59 | 19:57 | 19:55 | 19:53
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
14:25 | 14:21 | 14:16 | 14:13 | 14:09 | 14:06 | 14:02
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
5:26 | 5:28 | 5:30 | 5:31 | 5:33 | 5:34 | 5:36
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
19:51 | 19:49 | 19:46 | 19:44 | 19:42 | 19:40 | 19:38
27 | 28 | 29 | 30 | 31
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
13:57 | 13:54 | 13:50 | 13:46 | 13:42
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
5:38 | 5:39 | 5:41 | 5:43 | 5:44
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
19:35 | 19:33 | 19:31 | 19:29 | 19:26
ILOŚĆ GODZIN DNIA (POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM SŁOŃCA) |  |  |  | 1900-01-17 21:55 | GODZIN
ILOŚĆ DNI W MIESIĄCU |  |  |  | 31
ILOŚĆ GODZIN W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-30 | GODZINY
ILOŚĆ GODZIN NOCNYCH W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-11 02:05
Wrzesień | [5 empty] | 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie:
[5 empty] | 1 | 2
[5 empty] | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
[5 empty] | 13:38 | 13:34
[5 empty] | Wschód słońca: | Wschód słońca:
[5 empty] | 5:46 | 5:48
[5 empty] | Zachód słońca: | Zachód słońca:
[5 empty] | 19:24 | 19:22
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
13:31 | 13:26 | 13:22 | 13:19 | 13:14 | 13:10 | 13:07
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
5:49 | 5:51 | 5:53 | 5:54 | 5:56 | 5:58 | 5:59
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
19:20 | 19:17 | 19:15 | 19:13 | 19:10 | 19:08 | 19:06
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
13:02 | 12:59 | 12:55 | 12:50 | 12:47 | 12:43 | 12:38
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
6:01 | 6:02 | 6:04 | 6:06 | 6:07 | 6:09 | 6:11
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
19:03 | 19:01 | 18:59 | 18:56 | 18:54 | 18:52 | 18:49
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
12:35 | 12:31 | 12:26 | 12:23 | 12:18 | 12:14 | 12:11
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
6:12 | 6:14 | 6:16 | 6:17 | 6:19 | 6:21 | 6:22
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
18:47 | 18:45 | 18:42 | 18:40 | 18:37 | 18:35 | 18:33
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
12:06 | 12:02 | 11:59 | 11:54 | 11:50 | 11:47 | 11:42
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
6:24 | 6:26 | 6:27 | 6:29 | 6:31 | 6:32 | 6:34
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
18:30 | 18:28 | 18:26 | 18:23 | 18:21 | 18:19 | 18:16
ILOŚĆ GODZIN DNIA (POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM SŁOŃCA) |  |  |  | 1900-01-14 08:31 | GODZIN
ILOŚĆ DNI W MIESIĄCU |  |  |  | 30
ILOŚĆ GODZIN W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-29 | GODZINY
ILOŚĆ GODZIN NOCNYCH W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-13 15:29
Październik | [5 empty] | 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
11:38 | 11:35 | 11:30 | 11:26 | 11:23 | 11:18 | 11:14
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
6:36 | 6:37 | 6:39 | 6:41 | 6:42 | 6:44 | 6:46
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
18:14 | 18:12 | 18:09 | 18:07 | 18:05 | 18:02 | 18:00
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
11:10 | 11:06 | 11:02 | 10:58 | 10:55 | 10:50 | 10:46
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
6:48 | 6:49 | 6:51 | 6:53 | 6:54 | 6:56 | 6:58
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
17:58 | 17:55 | 17:53 | 17:51 | 17:49 | 17:46 | 17:44
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
10:42 | 10:39 | 10:35 | 10:31 | 10:26 | 10:22 | 10:19
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
7:00 | 7:01 | 7:03 | 7:05 | 7:07 | 7:09 | 7:10
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
17:42 | 17:40 | 17:38 | 17:36 | 17:33 | 17:31 | 17:29
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
10:15 | 10:11 | 10:07 | 10:03 | 10:00 | 9:56 | 9:52
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
7:12 | 7:14 | 7:16 | 7:18 | 7:19 | 7:21 | 6:23
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
17:27 | 17:25 | 17:23 | 17:21 | 17:19 | 17:17 | 16:15
29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
9:48 | 9:44 | 9:41 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
6:25 | 6:27 | 6:28
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
16:13 | 16:11 | 16:09
ILOŚĆ GODZIN DNIA (POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM SŁOŃCA) |  |  |  | 1900-01-12 18:02 | GODZIN
ILOŚĆ DNI W MIESIĄCU |  |  |  | 31
ILOŚĆ GODZIN W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-30 | GODZINY
ILOŚĆ GODZIN NOCNYCH W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-16 05:58
Listopad | [5 empty] | 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie:
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
|  |  | 9:37 | 9:33 | 9:29 | 9:26
|  |  | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
|  |  | 6:30 | 6:32 | 6:34 | 6:36
|  |  | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
|  |  | 16:07 | 16:05 | 16:03 | 16:02
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
9:23 | 9:19 | 9:15 | 9:12 | 9:08 | 9:04 | 9:02
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
6:37 | 6:39 | 6:41 | 6:43 | 6:45 | 6:47 | 6:48
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
16:00 | 15:58 | 15:56 | 15:55 | 15:53 | 15:51 | 15:50
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
8:58 | 8:55 | 8:51 | 8:49 | 8:46 | 8:42 | 8:39
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
6:50 | 6:52 | 6:54 | 6:55 | 6:57 | 6:59 | 7:01
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
15:48 | 15:47 | 15:45 | 15:44 | 15:43 | 15:41 | 15:40
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
8:37 | 8:33 | 8:30 | 8:27 | 8:25 | 8:22 | 8:20
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
7:02 | 7:04 | 7:06 | 7:08 | 7:09 | 7:11 | 7:12
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
15:39 | 15:37 | 15:36 | 15:35 | 15:34 | 15:33 | 15:32
26 | 27 | 28 | 29 | 30
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
8:17 | 8:14 | 8:12 | 8:09 | 8:07
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
7:14 | 7:16 | 7:17 | 7:19 | 7:20
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
15:31 | 15:30 | 15:29 | 15:28 | 15:27
ILOŚĆ GODZIN DNIA (POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM SŁOŃCA) |  |  |  | 1900-01-10 00:21 | GODZIN
ILOŚĆ DNI W MIESIĄCU |  |  |  | 30
ILOŚĆ GODZIN W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-29 | GODZINY
ILOŚĆ GODZIN NOCNYCH W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-17 23:39
Grudzień | [5 empty] | 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie:
[5 empty] | 1 | 2
[5 empty] | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
[5 empty] | 8:05 | 8:03
[5 empty] | Wschód słońca: | Wschód słońca:
[5 empty] | 7:22 | 7:23
[5 empty] | Zachód słońca: | Zachód słońca:
[5 empty] | 15:27 | 15:26
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
8:01 | 7:59 | 7:57 | 7:56 | 7:54 | 7:52 | 7:51
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
7:24 | 7:26 | 7:27 | 7:28 | 7:30 | 7:31 | 7:32
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
15:25 | 15:25 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:23 | 15:23
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
7:50 | 7:49 | 7:48 | 7:47 | 7:46 | 7:45 | 7:44
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
7:33 | 7:34 | 7:35 | 7:36 | 7:37 | 7:38 | 7:39
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
7:43 | 7:42 | 7:43 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:43
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
7:40 | 7:41 | 7:41 | 7:42 | 7:42 | 7:43 | 7:43
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
15:23 | 15:23 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:25 | 15:26
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA | DŁUGOŚĆ DNIA
7:42 | 7:43 | 7:42 | 7:43 | 7:44 | 7:45 | 7:46
Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca: | Wschód słońca:
7:44 | 7:44 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45
Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca: | Zachód słońca:
15:26 | 15:27 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31
31
DŁUGOŚĆ DNIA
7:47
Wschód słońca:
7:45
Zachód słońca:
15:32
ILOŚĆ GODZIN DNIA (POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM SŁOŃCA) |  |  |  | 1900-01-08 17:51 | GODZIN
ILOŚĆ DNI W MIESIĄCU |  |  |  | 31
ILOŚĆ GODZIN W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-30 | GODZINY
ILOŚĆ GODZIN NOCNYCH W MIESIĄCU |  |  |  | 1900-01-20 06:09
Formulas:
Pią: = ([Pią:, row above]*24)/24
Pią: = [Pią:, row above]-E48

## suma.godz.dzien.noc
ILOŚĆ GODZIN DNIA (POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM SŁOŃCA)
| ILOŚĆ DNI | DZIEŃ | NOC
STYCZEŃ | 31 | 1900-01-09 16:46 | 1900-01-19 07:14
LUTY | 29 | 1900-01-10 22:38 | 1900-01-16 01:22
MARZEC | 31 | 1900-01-14 08:01 | 1900-01-14 15:59
KWIECIEŃ | 30 | 1900-01-16 09:33 | 1900-01-11 14:27
MAJ | 31 | 1900-01-19 07:17 | 1900-01-09 16:43
CZERWIEC | 30 | 1900-01-19 20:47 | 1900-01-08 03:13
LIPIEC | 31 | 1900-01-19 23:09 | 1900-01-09 00:51
SIERPIEŃ | 31 | 1900-01-17 21:55 | 1900-01-11 02:05
WRZESIEŃ | 30 | 1900-01-14 08:31 | 1900-01-13 15:29
PAŹDZIERNIK | 31 | 1900-01-12 18:02 | 1900-01-16 05:58
LISTOPAD | 30 | 1900-01-10 00:21 | 1900-01-17 23:39
GRUDZIEŃ | 31 | 1900-01-08 17:51 | 1900-01-20 06:09
|  | 1900-07-04 06:51 | 1900-06-27 17:09 | godzin