PODSTAWOWE DANE o EKSPLOATACJI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

MONTAŻ i EKSPLOATACJA:

- W dokumentacji archiwalnej obiektu zawarte są dopuszczalne obciążenia, jakie mogą być przenoszone przez konstrukcję obiektu. Wartość dopuszczalnych obciążeń jest różna w zależności od przyjętych rozwiązań technicznych, lokalizacji obiektu w poszczególnych strefach śniegowych, wiatrowych, zgodnie z normami PN-B lub PN-EN.

- Ocena konstrukcyjna w zakresie możliwości budowy elektrowni dachowej sprowadza się do:

  - analizy istniejącej dokumentacji budowalnej obiektu pod kątem nowej sytuacji obciążeniowej i do stwierdzenia, czy ustrój nośny spełnia wymagania nośności i ugięć, czy też należy wykonać dokumentację wzmocnienia konstrukcji.

  - w przypadku braku dokumentacji obiektu do wizji lokalnej niezbędnej do rozpoznania ustroju nośnego budynku, tj. rozpoznania rodzaju konstrukcji, jej parametrów geometrycznych i stanu zużycia oraz wykonania na tej podstawie opinii technicznej.

- Elektryczne wartości znamionowe modułów mierzone są w standardowych warunkach kontrolnych przy nasłonecznieniu 1.000,00 W/m2 z widmem światła AM 1,5 w temperaturze otoczenia 25C. Natężenie prądu lub napięcie wytwarzane przez moduł może w określonych warunkach przekroczyć wartość wyznaczoną w standardowych warunkach kontrolnych.

- Wszystkie ramy modułów i konstrukcje wsporcze muszą być uziemione zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi dla instalacji elektrycznych.

- Rodzaje połączeń paneli: równoległe, szeregowe. Najsłabszy panel wpływa na pracę całego układu. W przypadku łączenia szeregowego modułów solarnych zwrócić uwagę na takie same wartości natężenia prądu w każdym panelu. W przypadku łączenia szeregowego należy uwzględnić ograniczenie napięciowe inwertera. Pod uwagę należy wziąć parametry:

  - maksymalne napięcie wejściowe – maksymalną wartość napięcia jaką może osiągnąć grupa modułów fotowoltaicznych podłączona w jeden string.

  - napięcie startowe – minimalną wartość napięcia jaka musi zostać wytworzona przez grupę modułów fotowoltaicznych podłączoną w jeden string, aby inwerter rozpoczął pracę.

- Wydajność energetyczna modułów, których ustawienie odbiega 30° od kierunku południowego lub północnego jest zmniejszona o ok. 10% do 15%. Jeśli ustawienie modułu odbiega od kierunku południowego lub północnego o 60°, spadek wydajność wynosi 20% do 30%.

- Moduły solarne muszą być regularnie kontrolowane i konserwowane w ramach gwarancji.

- Rodzaj urządzenia ochronnego przed prądem przetężeniowym powinien zostać dostosowany do użytku fotowoltaicznego i zgodny z  wytycznymi producenta odnośnie rozmiarów.

- Moduły mogą ulec uszkodzeniu w wyniku pojawienia się prądów powrotnych (spowodowanych uszkodzeniami modułów, zwarciami doziemnymi lub uszkodzoną izolacją). W celu ograniczenia prądów powrotnych zaleca się bezpieczniki (zgodnie z IEC 60269-6) dla każdego ciągu modułów na końcówkach, dodatniej i ujemnej.

- Moduł solarny generuje prąd i napięcie elektryczne nawet przy niskim natężeniu oświetlenia. Podczas rozłączania obwodu prądu stałego mogą wystąpić łuki elektryczne, które mogą spowodować obrażenia zagrażające życiu. NIE wono wypinać kabla, gdy znajduje się pod obciążeniem. NIE wolno podłączać żadnych odsłoniętych zakończeń kablowych. NIE wolno dotykać obydwu biegunów jednocześnie.

- Przed odłączeniem inwertera należy odczekać na całkowite rozładowanie się elementów zabudowanych w inwerterze. Rozłączenie inwertera od odbiorników przed upływem okresu ochronnego może spowodować porażenie użytkownika lub uszkodzoenie sprzętu elektronicznego.

- Należy używać kabli do użytku fotowoltaicznego (w podwójnej osłonie odpornej na promieniowanie UV) o wartościach odporności na przebicie 1000V/1500V i odporności na słońce (UV) 90C. Kable muszą mieć zawsze pole przekroju większe niż 4mm²  (AWG  12).  Żyły (linki) miedziane są powlekane cyną. Przy wyliczaniu minimalnej obciążalności kabli, należy wyliczyć spadek napięcia w przewodzie obejmujacym całą długość (od inwertera poprzez panele i przewód powrotny do inwertera). Przekrój przewodu dobiera się tak, aby spadek napięcia nie był wyższy niż 1% napięcia roboczego po stronie DC.

- Producenci (m.in.: Hanwha Q Cells) zalecają nie montować modułów w bezpośredniej bliskości systemów klimatyzacji.

- Moduły można montować pionowo lub poziomo. Przed montażem należy upenić się czy deszcz i topniejący śnieg mogą swobodnie spływać.

- W sytuacji gdy nie ma możliwości podłączenia systemu fotowoltaicznego z siecią elektroenergetyczną do zasilania odbiorników prądu przemiennego należy zastosować inwerter off-gridowy. Układy off-gridowe są jedynym źródłem zasilania podłączonych do nich odbiorników energii elektrycznej, nie umożliwiają sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej, pracują wyłącznie z akumulatorami oraz regulatorami ładowania, stosowane w miejscach z ograniczonym dostępem do sieci elektroenergetycznej oraz jako systemy mobilne.

- Inwerter on-grid wymaga podłaczenia do sieci elektroenergetycznej przez licznik dwukierunkowy po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. Brak zasilania sieciowego powoduje wyłączenie inwertera. Inwerter generuje napięcie wyjściowe do maksymalnej wartości na jaką zezwalają warunki przyłączeniowe zakładu energetycznego (PGE, TAURON, STOEN, itd.). Standardowo inwenter wytwarza maksymalne napięcie 250V, co przy napieciu roboczym odbiorników 230V pozwala na przesyłanie energii do innych urządzeń poza licznik budynkowy (do sieci publicznej).

- Zastosowanie licznika jednokierunkowego w instalacji on-grid powoduje zliczanie energii oddawanej do sieci publicznej i dolicza je do energii zakupionej z sieci publicznej. Licznik dwukierunkowy zlicza ilość oddanej energii do sieci publicznej i osobno zlicza ilość zakupionej energii z sieci publicznej.

- Nie ma możliwości wyłączenia instalacji fotowoltaicznej bez fizycznego rozłączenia obwodów zasilania po stronie paneli lub bez wyłączenia inwertera. Wyprodukowana energia w pierwszej kolejności zasila odbiorniki najbliżej inwertera. Jeżeli nie ma odbioru lub odbiorniki pracują z maksymalną mocą a inwerter wytwarza moc większą niż moc pobierana przez przyłączone odbiorniki, to inwerter podwyższy napięcie wyjściowe po poziomu wyższego niż napięcie doprowadzone do budynku z sieci publicznej. W ten sposób inwerter zasila odbiorniki poza licznikiem dwukierunkowym i energia zasila sieć publiczną (instalacja PV jest producentem energii). Po wyłączeniu inwertera (także przy braku energii słonecznej) odbiorniki zasilane sa energią z sieci publicznej, a licznik dwukierunkowy zlicza zakupioną energię (do rozliczenia z zakładem energetycznym).

- W niektórych przypadkach instalacja fotowoltaiki powoduje generowanie energii biernej pojemnościowej. Podłączenie inwertera za za przekładnikiem regulatora cos (kompensatorem mocy biernej) powoduje „przekompensowanie” mocy biernej (i naliczanie kosztów mocy biernej). Inwerter włącza się przy zasilaniu budynku za upładem pomiarowym, ale przed układem kompensacji mocy biernej.

- Zakłócenia w sieci publicznej powodują wyłączenie inwertera. Powodem są inne instalacje fotowoltaiczne lub bliskie sąsiedztwo stacji transformujacej zasilanie z sieci średniego napięcia do sieci niskiego napięcia (zasilającego budynki).

- W zależności od konstrukcji mechanicznej jak i elektrycznej, inwertery zaklasyfikowane są według:

  - Typu pracy: pracujące przy obecności sieci elektroenergetycznej, wyspowe.

  - Technologii wykonania: transformatorowe, beztransformatorowe, transformatorowe Hi-Fi.

  - Konstrukcji: centralne, szeregowe.

ZASILANIE INWERTERÓW (WYMAGA POŁĄCZENIA SZEREGOWWEGO PANELI):

| PRODUCENT | NAPIĘCIE ZASILANIA DC (Z PANELI) | ILOŚĆ PANELI W SZEREGU (32V ROBOCZE) |
| --- | --- | --- |
| SOLAREDGE | OD 380V | 12 |
| SOFAR SOLAR | OD 120V | 4 |
| FRONIUS | OD 150V | 5 |
| HUAVEI | OD 200V | 7 |
| SUNGROW | OD 200V | 7 |
| ABB | OD 200V | 7 |
| ZEVERSOLAR | OD 200V | 7 |

PRODUCENCI PANELI:

| Q.CELLS | RISEN | GCL | SHARP | JINKO SOLAR | SOLUXTEC | LG | VIESSMANN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Jinko Solar | JA Solar | Trina Solar | LONGi Solar | Canadian Solar | Sharp | Risen Energy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GCL-SI | Talesun | First Solar | Seraphim | Suntech | Renesola | Znshine Solar |
| Chint/Astronergy | LG Electronics | BYD | Eging | Jinneng | REC Group | Waaree |
| Adani/Mundra | Vikram Solar | ET Solar | Helience | Lightway | Boviet | Shinsung |
| S-Energy | AU Optronics |  | Hansol Technics | Neo Solar Power | Hanwha Q-CELLS |  |

OBCIĄŻENIA PANELI:

| CIŚNIENIE WIATRU | WARSZAWA (strefa 1) | dla 72 km/godzinę => 250 N/m2 = 25 kg/m2 |
| --- | --- | --- |
| OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM | WARSZAWA (strefa 2) | 900 N/m2 x cos(nachylenia) = 90 kg/m2 x cos(nachylenia) |
| MASA ŚNIEGU |  | PUCH (200 kg/m2 = 2000N/m2) ; FIRN (900 kg/m2 = 9000N/m2) |
| MASA PANELA |  | 19 kg / 1,63 m2 (Jinko Eagle) = 11,6 kg/m2 |
| ILOŚĆ PANELI | 7 x 11,6 kg/m2 = 81,6 kg MASY NA DACHU | 7 x 1,63 m2 = 11,47 m2 x WIATR 25 kg/m2 x cos(30) = 248,3 kg naporu wiatru (siła równoległa do powierzchni terenu) 7 x 1,63 m2 = 11,47 m2 x ŚNIEG 200 kg/m2 x cos(30)= 1976,3 kg śniegu |