OCHRONA IP International Protection Rating

BEZ OCHRONY; IP 00; IP 01; IP 02. ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej; IP 10. ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej; IP 20. ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej; IP 30. ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej; IP 40; IP 41; IP 42; IP 43; IP 44; IP 45; IP 46. ochrona przed pyłem; IP 54; IP 55; IP 56. ochrona pyłoszczelna; IP 65; IP 66; IP 67; IP68. International Protection Rating PN-EN 60529:2003; bez ochrony; ochrona przed padającymi kroplami wody; ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę; ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony; ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku; ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony; ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony; ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m); ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie.

Ochrona instalacji sygnałowych, antenowych, telefonicznych, kamer na elewacji, oświetlania zewnętrznego, sygnalizatorów alarmowych. Przewody tych wszystkich urządzeń powinny być wprowadzane do budynku poprzez ograniczniki przepięć.

Instalując optymalny system przeciwprzepięciowy należy pamiętać o odpowiednich połączeniach między stopniami ograniczników. Żeby ochrona była pełna musi być T1, T2 i T3. Wyjątkiem, kiedy możemy pominąć ogranicznik T1 jest instalacja, która nie ma podłączenia napowietrznego, żadnych zewnętrznych sygnałów, które mogły by wprowadzić sygnał, do domu, nie ma też w pobliżu linii energetycznych, budynków z instalacją odgromową. Wtedy można zastosować ogranicznik T2, a potem T3. Jeśli stosujemy kombinowany T1, to możemy zrezygnować z ogranicznika T2. Wtedy dajemy T1 z T3 do urządzeń końcowych. Chrońmy urządzenia nie tylko od strony instalacji elektrycznej, ale również od strony instalacji teletechnicznych.