INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEWODY, CZĘŚĆ 1

PODZIAŁ KABLI I PRZEDOWÓD ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE:

| Kable elektroenergetyczne | Przewody elektroenergetyczne |
| --- | --- |
| Kable na napięcie 0,6/1 kV | Przewody do linii napowietrznych |
| Kable na napięcie 3,6/6 kV do 18/30 kV | Przewody izolowane do układania na stał |
| Kable na napięcie 64/110 kV i wyższe | Przewody izolowane do odbiorników ruchomych i p |
| Kable sygnalizacyjne | Sznury i przewody mieszkaniowe |
| Kable okrętowe | Przewody oponowe warsztatowe |
| Kable górnicze | Przewody oponowe przemysłowe |
| Kable do taboru kolejowego | Przewody górnicze |

Znormalizowane przekroje znamionowe żył kabli i przewodów w Polsce wynoszą: 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500 mm².

W kablach układanych dla zasilania sieci tramwajowych stosuje się żyły o przekroju 630 mm².

W liniach napowietrznych wysokiego napięcia stosuje się też przewody o przekrojach 525, 540, 670, 775, 840 mm².

W liniach kablowych wysokich napięć stosuje się kable o przekrojach 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm².

Przekroje żył mogą mieć kształt okrągły (RE (1,5÷16 mm2), RM (1,5÷500 mm2)) lub sektorowy (SE, SM (35÷300 mm2)).

Zastosowanie żył sektorowych zamiast okrągłych pozwala zmniejszyć średnicę kabla i zużycie materiałów na powłokę.

Żył sektorowych nie stosuje się w przypadku:

- kabli jednożyłowych,

- kabli o przekroju żył nie przekraczającym 10 mm2,

- kabli o napięciu przekraczającym 6 kV.

OZNACZENIA STOSOWANE DLA KABLI I PRZEWODÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH:

| Y | KS | L | Y | ekw | żo |  |  | -P (-O) | 300/500 V | 10 x 2 | x 0,5 mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| materiał powłoki | rodzaj kabla | rodzaj żyły | materiał izolacji | rodzaje ekranów | żyła ochronna | rodzaj pancerza | materiał osłony | cechy dodatkowe | napięcie znamionowe | liczba żył (wiązek) | przekrój żyły |

MATERIAŁ POWŁOKI I IZOLACJI:

| Oznaczenie | Rozwinięcie oznaczenia (opis) |
| --- | --- |
| Y | polwinit |
| Yb | polwinit benzenoodporny |
| Yc | polwinit ciepłoodporny |
| Yn | polwinit samogasnący |
| Yo | polwinit olejoodporny |
| X | polietylen |
| Xz | polietylen z barierą przeciwwilgociową |
| Xp | polietylen piankowy |
| Xs | polietylen usieciowany |
| G | guma |
| Gs | silikon |
| H | tworzywo bezhalogenowe |

RODZAJ EKRANU:

| Oznaczenie | Rozwinięcie oznaczenia (opis) |
| --- | --- |
| ekw, ekwf | wspólny na ośrodku (folia) |
| ekp | indywidualnie ekranowane pary |
| ekt | taśmowy |
| eko | siatkowy z drutów okrągłych |

CECHY DODATKOWE:

| Oznaczenie | Rozwinięcie oznaczenia (opi |
| --- | --- |
| p | przewód płaski |
| o | przewód okrągły |
| n | przewód samonośny |
| w | przewód wypełniony żelem |
| żo | żyła ochronna zielono-żółta |
| y | osłona z polwinitu |

RODZAJ KABLA LUB PRZEWODU:

| Oznaczenie | Rozwinięcie oznaczenia (opis |
| --- | --- |
| K | kabel górniczy |
| G | przewód oponowy mieszkaniow |
| OM | przewód oponowy warsztatow |
| OW | przewód sterowniczy |
| St | przewód sygnalizacyjny |
| S | przewód do obwodów iskrobezpiec |
| IB | telekomunikacyjny kabel stacyj |
| TKS | telekomunikacyjny kabel miejsco |
| TKM | polietylen usieciowany |

Materiał żyły:

| Oznaczenie | Rozwinięcie oznaczenia (opis) |
| --- | --- |
| bez oznaczenia | żyła miedziana |
| A | żyła aluminiowa |
| AA | stop aluminium |
| F | stal miękka, linka stalowa |

KONSTRUKCJA ŻYŁY:

| Oznaczenie | Rozwinięcie oznaczenia (opis) |
| --- | --- |
| D | żyły jednodrutowe |
| L | żyły wielodrutowe |
| Lg | żyły wielodrutowe giętkie |

RODZAJ PANCERZA, OSŁONY:

| Oznaczenie | Rozwinięcie oznaczenia (opis |
| --- | --- |
| Ft | pancerz z taśm stalowych |
| Fp | pancerz z płaskich drutów stalow |
| Fo | pancerz z okrągłych drutów stalow |
| tm | pancerz z taśmy miedzianej |
| A | osłona z przesyconego materiału włók |
| y | osłona z polwinitu |