INSTALACJE ELEKTRYCZNE

UKŁADY SIECI

Sieci niskiego napięcia do 1 kV są klasyfikowane według układów sieci elektroenergetycznych:

- system TN-C,

- system TN-S,

- system TN-C-S,

- system TT,

- system IT.

Pierwsza litera określa sposób podłączenia punktu neutralnego transformatora z ziemią:

- T (terre) oznacza podłączenie bezpośrednie punktu neutralnego transformatora z ziemią,

- I (isolation) oznacza izolowanie układu od ziemi albo podłączenie do ziemi przez impedancję.

Druga litera określa sposób podłączenia dostępnych części przewodzących uziemienia urządzenia a ziemią:

- T oznacza bezpośrednie połączenie elektryczne urządzenia  do ziemi,

- N (neutre) oznacza bezpośrednie połączenie elektryczne do uziemionego punktu układu sieci zasilającej.

Kolejne litery, jeśli występują, oznaczają występowanie przewodu neutralnego i ochronnego:

- S (separe) funkcja ochrony jest zapewniona przez przewód PE, niezależny od przewodu neutralnego,

- C (combine) w jednym przewodzie (przewodzie PEN protection earth) zostały połączone dwie funkcje: przewodu neutralnego i ochronnego.

| Układ TN-C | Punkt neutralny transformatora jest uziemiony, części przewodzące dostępne urządzeń są podłączone z ziemią poprzez sieć zasilającą za pomocą wspólnego przewodu PEN. Tego typu instalacja może być zastosowana wyłącznie jeśli przewód PEN ma co najmniej przekrój 10 mm2. |  |
| --- | --- | --- |
| Układ TN-S | Punkt neutralny transformatora jest uziemiony, części przewodzące dostępne urządzeń są podłączone z ziemią poprzez przewód PE. |  |
| Układ TN-C-S | Punkt neutralny transformatora jest uziemiony, części przewodzące dostępne urządzeń są podłączone z ziemią poprzez sieć zasilającą: w części przez wydzielony przewód PE, bliżej transformatora poprzez wspólny przewód PEN. |  |
| Układ TT | Punkt neutralny transformatora jest uziemiony, części przewodzące dostępne urządzeń są podłączone przewodami ochronnymi z uziomami niezależnymi od uziemienia roboczego. |  |