## SPADEK NAPIECIA
|  |  |  | MS/m | m/(Wmm2)
SPADEK NAPIĘCIA | 0.6% |  | MIEDŹ CZYSTA | 59.77
| 1.38 | V na 100 metrów | MIEDŹ MIĘKKA | 57
| 0.0138 | V na 1 metr | ALUMINIUM CZYSTE | 38.2
MOC TRACONA | 1.38 | W | ALUMINIUM TWARDE | 34.8
|  |  | MOSIĄDZ | 15.38
PRĄD ZNAMIONOWY | 1 | A | ŻELAZO CZYSTE | 10.3
DŁUGOŚĆ LINII | 100 | metry | STAL WĘGLOWA | 7
PRZEKRÓJ KABLA | 2.5 | mm2 | CYNA | 8.33
NAPIĘCIE ZASILANIA | 230 | V | CHROMONIKIELINA | 0.91
KONDUKTYWNOŚĆ | 57 | W*m/mm² | CYNK | 15.9
WSPÓŁCZYNNIK PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO | 1 |  | KONSTANTAN | 2.1
OBLICZENIA DLA PRĄDU STAŁEGO

## DLUGOSC PRZEWODU
SPADEK NAPIĘCIA PROJEKTOWY | 3.8 | V
WYLICZONA MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJACEGO | 270.75 | metrów
PRĄD ZNAMIONOWY | 1 | A
PRZEKRÓJ KABLA | 2.5 | mm2
NAPIĘCIE ZASILANIA | 13.8 | V
NAPIĘCIE MINIMALNE DOPUSZCZALNE | 10 | V
KONDUKTYWNOŚĆ | 57 | W*m/mm²
WSPÓŁCZYNNIK PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO | 1
OBLICZENIA DLA PRĄDU STAŁEGO

## ZAPAS ZASILANIA
MINIMALNA WARTOŚĆ NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO | 15.26 | V
WYLICZONA STRATA NAPIĘCIA | 5.26 | V na 150 metrów
PRĄD ZNAMIONOWY | 0.5 | A
DŁUGOŚĆ LINII | 150 | metry
PRZEKRÓJ KABLA | 0.5 | mm2
NAPIĘCIE ZASILANIA MINIMALNE | 10 | V
KONDUKTYWNOŚĆ | 57 | W*m/mm²
WSPÓŁCZYNNIK PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO | 1
OBLICZENIA DLA PRĄDU STAŁEGO

## PRZECIAZENIA
PRĄD ZNAMIONOWY | 0.5 | A
DŁUGOŚĆ LINII | 100 | metry
PRZEKRÓJ KABLA | 1.5 | mm2
NAPIĘCIE ZASILANIA MIĘDZYFAZOWE | 400 | V
NAPIĘCIE ZASILANIA JEDNOFAZOWE | 230 | V
DOPUSZCZALNY SPADEK NAPIĘCIA | 0.5 | V (moc do 100 kVA) | Z TABLIC
KONDUKTYWNOŚĆ | 57 | W*m/mm²
WSPÓŁCZYNNIK PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO | 0.95
PRĄD PRZEMIENNY
UKŁAD JEDNOFAZOWY |  |  |  | Moc przesyłana linią WLZ w kVA | Dopuszczalny spadek napięcia ΔU%
MOC WYTWORZONA W PRZEWODZIE | 0.2924 | W |  | do 100 | 0.5
SPODZIEWANY PRĄD OBCIĄŻENIA | 0.0013382 | A |  | 100 – 250 | 1
|  |  |  | 250 – 400 | 1.25
MOC CZYNNA WYTWORZONA W PRZEWODZIE | 115 | VA |  | powyżej 400 | 1.5
MINIMALNY PRZEKRÓJ PRZEWODU | 0.44607 | mm2
SPADEK NAPIĘCIA | 0.0050852 | V
REZYSTANCJA | 1.1696
UKŁAD TRÓJFAZOWY
SPODZIEWANY PRĄD OBCIĄŻENIA | 0.00044425 | A
MOC CZYNNA WYTWORZONA W PRZEWODZIE |  | VA
SPADEK NAPIĘCIA | 0.00084064 | V
MINIMALNY PRZEKRÓJ PRZEWODU | 0.18992 | mm2