INSTALACJE ELEKTRYCZNE

RODZAJE POMIARÓW WYKONYWANYCH PODCZAS SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH i OKRESOWYCH

CZĘŚĆ 4

URZADZENIA PIORUNOCHRONOWE - REZYSTANCJA UZIEMIENIA

Pomiary rezystancji uziemień mogą być wykonywane przy metodami:

- metoda 3-przewodową (3p) - pomiar rezystancji metodą techniczną,

- metodą 4-przewodową (4p) - pozwalającą na eliminację wpływu na wynik pomiaru rezystancji przewodu łączącego miernik z uziemieniem,

- metodą 3p cęgami - pozwalającą na pomiar rezystancji uziemień wielokrotnych bez rozłączania złącza kontrolnego,

- metodą dwucęgową - pozwalającą na pomiar rezystancji uziemień bez stosowania elektrod pomocniczych,

- rezystywności gruntu metodą Wennera.

METODY POMIAROWE STOSOWANE W MIERNIKACH REZYSTANCJI UZIEMIEŃ

Pomiary rezystancji uziemień są wykonywane:

- metodą techniczną,

- metodą techniczną z wykorzystaniem cęgów  dla pomiaru uziemień wielokrotnych,

- metodą dwucęgową dla pomiarów bez elektrod pomocniczych,

- metodą udarową.

W zależności od charakteru mierzonego uziemienia wykonuje się pomiary rezystancji uziemienia lub pomiaru impedancji uziemienia wg normy PN-EN 62305. Pomiary rezystancji uziemienia dokonywane są prądem pomiarowym o częstotliwości bliskiej częstotliwości sieciowej (np. dla uziemień roboczych). Pomiary impedancji uziemienia dokonywane są prądem o kształcie  odpowiadającym kształtowi pioruna (dla uziemień odgromowych).

METODA 2p - POMIAR CIĄGŁOŚCI POŁĄCZEŃ OCHRONNYCH I WYRÓWNAWCZYCH

ZŁĄCZE PE

Norma PN-EN 62305 wymaga sprawdzenia połączeń przewodów odprowadzających z uziomami. Sprawdzenia te są szczególnie ważne gdy nie są widoczne przewody uziemiające. Takie sprawdzenia wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 61557- część 4 „Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych”. Zgodnie z tą normą minimalny prąd pomiarowy wynosi nie mniej niż 200 mA, a napięcie na rozwartych zaciskach musi zawierać się w zakresie 4…24 V. Przy zastosowaniu przewodów o różnej długości należy uwzględnić korektę rezystancji przewodów pomiarowych, aby rezystancja ta nie sumowała się z rezystancją mierzoną i wynik nie był obarczony dodatkowym błędem. Metoda 2p może być również stosowana do pomiaru rezystancji uziemień. W sytuacji, gdy znany jest  układ uziomów oraz dostępne jest uziemienie o znanej wartości rezystancji, wynik pomiaru będzie sumą rezystancji uziemień: mierzonego uziemienia i tego o znanej wartości.

| ZŁĄCZE PE ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA BUDYNKOWA |  |
| --- | --- |