INSTALACJE ELEKTRYCZNE

RODZAJE POMIARÓW WYKONYWANYCH PODCZAS SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH i OKRESOWYCH

CZĘŚĆ 5

URZADZENIA PIORUNOCHRONOWE

Celem przeglądu urządzeń piorunochronnych LPS (Lightning Protection System) jest upewnienie się, że:

- urządzenie piorunochronne jest zgodne z projektem opartym na normie PN-EN 62305,

- wszystkie elementy LPS są w dobrym stanie, są w stanie spełnić zadania projektowe i nie są skorodowane,

- wszystkie dodane później urządzenia usługowe lub konstrukcje są uwzględnione w LPS.

KOLEJNOŚĆ PRZEGLĄDÓW

Przeglądy powinny być wykonywane zgodnie z punktem 7.1 normy PN-EN 62305-3:

- w czasie budowy obiektu, aby sprawdzić wbudowane części,

- po zainstalowaniu urządzenia piorunochronnego LPS,

- okresowo z uwzględnieniem charakteru chronionego obiektu tj. ze względu na zagrożenie korozją i klasę LPS,

- po zmianach lub naprawach, lub kiedy wiadomo, że obiekt został uderzony przez piorun.

Podczas przeglądu okresowego szczególnie ważne jest sprawdzenie:

- pogorszenia się stanu elementów: zwodów, przewodów i połączeń oraz ich korozji,

- korozji uziomów,

- wartości rezystancji uziemienia  układu uziomów,

- stanu połączeń, w tym wyrównawczych i mocowań.

OKRES MIĘDZY PRZEGLĄDAMI URZĄDZEŃ PIORUNOCHRONNYCH

Oględziny LPS należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku. W przypadku obszarów, gdzie występują znaczne zmiany pogody i wyjątkowe warunki pogodowe, zaleca się dokonywanie oględzin znacznie częściej niż podane w poniższej tabeli:

| Poziom ochrony | Oględziny (lata) | Pełne sprawdzenie (lata) | Pełne sprawdzenie urządzeń krytycznych (lata) |
| --- | --- | --- | --- |
| I i II | 1 | 2 | 1 |
| III i IV | 2 | 4 | 1 |

LPS stosowane w przypadku obejmującym obiekty zagrożone wybuchem powinny być poddawane oględzinom co 6 miesięcy. Próby elektryczne instalacji powinny być wykonywane raz na rok. Dopuszczalnym wyjątkiem od rocznego planu badań byłoby wykonywanie ich w cyklu 14-15 miesięcznym, tam gdzie uznaje się za korzystne przeprowadzanie badań rezystancji uziemienia w różnych okresach roku tak, aby uchwycić zmiany sezonowe.

Okres pomiędzy kolejnymi badaniami LPS powinien być określony w zależności od następujących czynników:

- klasyfikacji chronionego obiektu, szczególnie z uwagi na powodowane szkodami skutki,

- klasy LPS,

- lokalnego środowiska, np. w środowisku o atmosferze korozyjnej powinny być krótkie okresy między badaniami,

- materiałów poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego,

- rodzaju powierzchni, do której przymocowane są elementy LPS,

- właściwości gruntu i związanego z nimi tempa korozji.

- narażeń mechanicznych.

W przypadku krytycznych warunków środowiskowych, naprężeń mechanicznych, pełne badania powinny być wykonywane co roku. W przypadku występowania zmian rezystancji większych, niż w projekcie, gdy rezystancja między sprawdzeniami wzrasta, należy rozważyć poprawę układu uziemienia.

PROCEDURA SPRAWDZENIA URZĄDZEŃ PIORUNOCHRONNYCH (LPS)

Celem sprawdzenia jest  upewnienie się, że LPS spełnia pod każdym względem wymogi normy PN-EN 62305. Sprawdzanie obejmuje:

- kontrolę dokumentacji technicznej,

- oględziny,

- sprawdzanie i badania LPS,

- sporządzenie protokołu z badań.

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na kontroli jej kompletności, zgodności z normą i zgodności powykonawczej.

Oględziny są wykonywane, by sprawdzić czy:

- projekt jest zgodny z normą PN-EN 62305,

- LPS jest w dobrym stanie,

- nie ma obluzowanych połączeń i przypadkowych przerw w przewodach i złączach LPS,

- żadna z części nie uległa osłabieniu  z powodu korozji, zwłaszcza przy ziemi,

- wszystkie połączenia z uziomem są nienaruszone,

- wszystkie widoczne przewody i elementy LPS są przytwierdzone do powierzchni montażowych,

- nie było zmian w chronionym obiekcie, wymagających dodatkowej ochrony,

- nie było żadnych oznak uszkodzenia LPS i SPD (ograniczników przepięć)

- prawidłowo wykonano połączenia wyrównawcze i wykonano próbę ciągłości,

- utrzymane są wymagane odstępy izolacyjne.

SPRAWDZANIE I BADANIA LPS

Sprawdzanie i badania LPS obejmują oględziny i powinny być uzupełnione następującymi działaniami:

- sprawdzeniem ciągłości, szczególnie tych, które nie były widoczne podczas instalacji i nie są dostępne dla oględzin obecnie,

- przeprowadzaniem pomiaru rezystancji uziemienia zarówno układu uziomów jak i wyodrębnionych uziomów ze sporządzeniem raportu z badań.

Pomiary przy wielkiej częstotliwości (impedancji uziemienia) są możliwe zarówno w czasie instalacji jak i remontu układu uziemień w celu porównania zaprojektowanego układu uziomów z wymaganiami.

Należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia każdego lokalnego uziomu i gdzie jest to zasadne rezystancji uziemienia całego układu uziomów. Każdy lokalny uziom powinien być poddany pomiarom oddzielnie z punktem probierczym pomiędzy przewodem odprowadzającym a każdym uziomem w stanie rozłączonym. Rezystancja względem ziemi układu uziomów, jako całości nie powinna  przekraczać 10 Ω. Jeżeli  ma miejsce znaczny wzrost  wartości rezystancji uziemienia, to należy znaleźć przyczynę tego wzrostu i  podjąć działania w celu poprawy tej sytuacji.

W przypadku wykonywania uziomów w gruncie skalistym,  uziom fundamentowy powinien być umieszczony w fundamencie betonowym, mimo jego zmniejszonej skuteczności, działa wówczas jako przewód wyrównawczy. Do przewodów odprowadzających i do uziomów fundamentowych powinny być podłączone, poprzez zaciski probiercze, dodatkowe uziomy.

Jeśli nie został wykonany uziom fundamentowy, zamiast niego powinien być wykonany uziom otokowy. Jeżeli ten uziom nie może być zainstalowany w gruncie a musi być ułożony na jego powierzchni, to powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Uziomy promieniowe, leżące na lub blisko powierzchni ziemi, powinny być - w celu ich mechanicznej ochrony - przykryte kamieniami lub osadzone w betonie. Wymaganie dla gruntów skalistych dotyczące 10 Ω nie ma  w tym przypadku zastosowania.

Należy dokonać oględzin wszystkich przewodów, połączeń i złączy lub dokonać pomiaru ich ciągłości galwanicznej. Jeżeli układ uziomów nie odpowiada wymaganiom lub kontrola nie jest możliwa z braku informacji, to układ uziomów powinien być poprawiony przez zainstalowanie dodatkowych uziomów lub zainstalowanie nowego układu uziomów.

DOKUMENTACJA BADAŃ

Zgodnie w wymogami normy PN-EN 62305 z  badań LPS powinien być sporządzony raport. Raport powinien być przechowywany razem z raportem projektowym LPS i z poprzednio sporządzonymi raportami z konserwacji i badań LPS.

Raport z badań LPS powinien zawierać informacje dotyczące:

- ogólnego stanu zwodów w postaci przewodów i innych ich elementów,

- ogólnego poziomu korozji i stanu ochrony przed korozją,

- pewności mocowania przewodów i elementów LPS,

- pomiarów rezystancji uziemienia układu uziomów,

- jakiegokolwiek odstępstwa od normy PN-EN 62305,

- dokumentacji wszystkich zmian i rozbudowy LPS i jakichkolwiek zmian obiektu. Dodatkowo powinny być sprawdzone rysunki konstrukcyjne LPS i opis jego projektu,

- wyniki przeprowadzonych prób.