INSTALACJE ELEKTRYCZNE

RODZAJE POMIARÓW WYKONYWANYCH PODCZAS SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH i OKRESOWYCH

CZĘŚĆ 2

Według normy PN-HD 60364-6 należy przeprowadzić następujące pomiary:

- ciągłość przewodów,

- rezystancja izolacji  instalacji elektrycznej,

- ochrona za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej,

- rezystancja/impedancja podłóg i ścian,

- samoczynne wyłączenie zasilania,

- ochrona uzupełniająca,

- sprawdzanie biegunowości,

- sprawdzanie kolejności faz,

- próby funkcjonalne i operacyjne,

- spadek napięcia.

| ODBIORNIK 230 AC~ SELV (Separated or Safety Extra-Low Voltage) - obwód o napięciu znamionowym bardzo niskim (ELV) bez uziemienia funkcjonalnego. Obwód ten jest zasilany ze źródła napięcia bardzo niskiego (np. transformator bezpieczeństwa lub źródło elektrochemiczne). W obwodzie SELV części czynne nie powinny być połączone z uziomem ani częściami czynnymi (i/lub przewodami ochronnymi) innych obwodów. Natomiast części przewodzące dostępne nie powinny być połączone ani z uziomem, ani z przewodami ochronnymi (i/lub częściami przewodzącymi dostępnymi) innych instalacji. | ODBIORNIK 230 AC~ PELV (ang. Protected Extra-Low Voltage) – obwód o napięciu znamionowym bardzo niskim, z uziemieniem roboczym, zasilany ze źródła bezpiecznego zapewniający niezawodne oddzielenie elektryczne od innych obwodów. Najbardziej istotna różnica między obwodami PELV i SELV polega na tym, że części czynne obwodu PELV, tj. jeden przewód roboczy lub jeden biegun obwodu powinny być uziemione. Również części przewodzące dostępne urządzeń i obwodów PELV powinny być uziemione. | FELV (ang. Functional Extra-Low Voltage) – obwód o napięciu znamionowym bardzo niskim, niezapewniający niezawodnego oddzielenia elektrycznego od innych obwodów, a napięcie niskie stosowane jest ze względów funkcjonalnych, a nie dla celów ochrony przeciwporażeniowej (jak w SELV). Źródłem zasilania może być autotransformator, transformator obniżający lub prostownik. |
| --- | --- | --- |

OCHRONA ZA POMOCĄ SELV

Należy zmierzyć rezystancję izolacji między częściami czynnymi obwodu SELV a częściami czynnymi innych obwodów. Uzyskane wartości rezystancji izolacji powinny być zgodne z podanymi w tabeli (niżej).

OCHRONA ZA POMOCĄ PELV

Należy zmierzyć rezystancję izolacji między częściami czynnymi obwodu SELV a częściami czynnymi innych obwodów. Uzyskane wartości rezystancji izolacji powinny być zgodne z podanymi w tabeli (niżej).

OCHRONA ZA POMOCĄ SEPARACJI ELEKTRYCZNEJ

Należy zmierzyć rezystancję izolacji między częściami czynnymi jednego obwodu a częściami czynnymi innych obwodów oraz ziemią. Uzyskane wartości rezystancji izolacji powinny być zgodne z podanymi w tabeli (niżej).

| Napięcie nominalne obwodu | Napięcie probiercze DC (V) | Rezystancja izolacji (MΩ) |
| --- | --- | --- |
| SELV i PELV | 250 | ≥ 0,5 |
| Do 500 V włącznie, w tym FELV | 500 | ≥ 1,0 |
| Powyżej 500 V | 1000 | ≥ 1,0 |