INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOLORY I OZNACZENIA BEZPIECZNIKÓW TOPIKOWYCH

Grupy wkładek:

- wkładki topikowe szybkie oznaczane jako gF – dawniej oznaczane jako wts

- wkładki topikowe zwłoczne oznaczane jako gG, gL – dawniej oznaczane jako wtz

Charakterystyka czasowa. Pierwsza litera mała określa zdolność wyłączenia wkładki:

- a - charakterystyka niepełnozakresowa; ochrona tylko przed skutkami zwarć,

- g - charakterystyka pełnozakresowa; ochrona przed skutkami zwarć i przeciążeń.

Druga litera, duża, oznacza przeznaczenie zabezpieczenia do poszczególnych urządzeń:

- B – urządzenia górnicze

- D – urządzenia wymagające wkładek topikowych zwłocznych

- L, G – urządzenia ogólnego przeznaczenia, kable i przewody

- F,N – urządzenia wymagające wkładek topikowych szybkich

- M – silniki

- R – półprzewodniki (diody, tyrystory)

- Tr – transformatory

| Wielkość wkładki | Prąd znamionowy |
| --- | --- |
| 00/000 | 6A-160A |
| 1/1C | 6-250A |
| 2/2C | 35-400A |
| 3/3C | 100-630A |

Najczęściej spotykane oznaczenia wkładek topikowych :

- gF, gN – charakterystyka pełnozakresowa szybka

- gD – charakterystyka pełnozakresowa zwłoczna

- gG, gL – charakterystyka pełnozakresowa, ochrona kabli i przewodów

- gM – charakterystyka pełnozakresowa, ochrona silników

- aM – charakterystyka niepełnozakresowa, ochrona silników

- aR – charakterystyka niepełnozakresowa, ochrona półprzewodników

- gB – charakterystyka pełnozakresowa, ochrona urządzeń górniczych

- gTr – charakterystyka pełnozakresowa, ochrona transformatorów

W użytku są również bezpieczniki, które możemy spotkać w starych instalacjach domowych lub w szafach sterowniczych różnych maszyn elektrycznych, o oznaczeniu :
Bi Wts - wkładka topikowa o działaniu szybkim
Bi Wtz - wkładka topikowa o działaniu zwłocznym
Btp - wkładka topikowa o bardzo szybkim działaniu przeznaczona do zabezpieczeń diod i tyrystorów.

Wkładki te oznaczone są różnymi barwami. Podstawowe barwy powinien znać każdy elektryk aby móc określić wartość bezpiecznika bez wykręcania go z gniazda :

| Prąd znamionowy In[A] | Kolor |
| --- | --- |
| 2 | Różowa |
| 4 | Brązowa |
| 6 | Zielona |
| 10 | Czerwona |
| 16 | Szara |
| 20 | Niebieska |
| 25 | Żółta |
| 35 | Czarna |
| 50 | Biała |
| 63 | Miedziana |
| 80 | Srebrna |
| 100 | Czerwona |
| 125 | Żółta |
| 160 | Miedziana |
| 200 | Niebieska |

Wkładki topikowe instalacyjne typu D :

Wkładki topikowe systemu D (można spotkać również oznaczenia BiWts, BiWtz) o charakterystykach gG, gF - są przeznaczone do wymiany przez osoby niewykwalifikowane (głównie dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowań). Służą do zabezpieczania instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. System D zawiera cały zakres pięciu wielkości fizycznych DI, DII, DIII, DIV, DV wkładek topikowych, gniazd ceramicznych i z tworzywa sztucznego oraz niezbędnych akcesoriów - główki, wstawki kalibrowe. Wkładki topikowe D wykonane są na napięcia znamionowe AC500V, 690V, 750V, 1200V oraz DC 250V, 440V, 600V. Wkładki topikowe D posiadają znamionową zdolność wyłączania 50kA przy prądzie AC oraz 8kA przy prądzie DC. Wkładki te posiadają kolorowy wskaźnik zadziałania widoczny kiedy wkładki są zamontowane w główce bezpiecznikowej i w gnieździe bezpiecznikowym.

| Nazwa | Wielkość podstawy | Prąd znamionowy |
| --- | --- | --- |
| Podstawy bezpiecznikowe 1-biegunowe ¦ 690 V ~ ¦ 40 - 60 Hz |  |  |
| PBD 00 | 00 | 160 A |
| PBD 00-S | 00 | 160 A |
| PBD 1 | 1 | 250 A |
| PBD 1-1V | 1 | 250 A |
| PBD 1-2V | 1 | 250 A |
| PBD 2 | 2 | 400 A |
| PBD 2-W | 2 | 400 A |
| PBD 2-2V | 2 | 400 A |
| PBD 3 | 3 | 630 A |
| Podstawy bezpiecznikowe 3-biegunowe ¦ 690 V ~ ¦ 40 - 60 Hz |  |  |
| PBD 003 HH | 00 | 160 A |
| PBD 003 W | 00 | 160 A |
| PBD 13 | 1 | 250 A |
| PBD 13-1V | 1 | 250 A |
| PBD 13-2V | 1 | 250 A |

Wkładki D01 gG dla gniazd E 14

| In (A) | Typ |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | D01 gG 2A |  |
| 4 | D01 gG 4A |  |
| 6 | D01 gG 6A |  |
| 10 | D01 gG 10A |  |
| 13 | D01 gG 13A |  |
| 16 | D01 gG 16A |  |

Wkładki D02 gG dla gniazd E 18

| In (A) | Typ |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | D02 gG 20A |  |
| 25 | D02 gG 25A |  |
| 32 | D02 gG 32A |  |
| 35 | D02 gG 35A |  |
| 40 | D02 gG 40A |  |
| 50 | D02 gG 50A |  |
| 63 | D02 gG 63A |  |

Wkładki D03 gG dla gniazd M 30x2

| In (A) | Typ |  |
| --- | --- | --- |
| 80 | D03 gG 80A |  |
| 100 | D03 gG 100A |  |