INSTALACJE ELEKTRYCZNE

POMIARY ELEKTRYCZNE - WYMAGANIA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA POMIARÓW

W normie PN-HD 60364-6:2008 podane są dwa rodzaje sprawdzeń:

- sprawdzenia odbiorcze,

- sprawdzenia okresowe.

Każda instalacja powinna być sprawdzana podczas montażu i po jego ukończeniu, przed przekazaniem użytkownikowi jej do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze polega na porównaniu uzyskanych wyników pomiarów z odpowiednimi kryteriami zawartymi m.in. w normie PN-IEC 60364 w celu sprawdzenia, czy spełniają one zawarte tam kryteria. W przypadku rozbudowy lub dokonania zmian w istniejącej instalacji należy przeprowadzić pełne badania jak dla nowej instalacji.

Przed przystąpieniem do pomiarów należy zastosować środki ostrożności i upewnić się, że wykonywanie pomiarów nie spowoduje niebezpieczeństwa dla osób i zwierząt domowych oraz nie narazi na uszkodzenie badanego obiektu i wyposażenia.

Sprawdzenie odbiorcze składa się z oględzin i prób. Oględziny należy wykonać przed próbami, powinny odbyć się przed włączeniem zasilania instalacji. Według zapisów normy PN-HD 60364-6 w punkcie 61-2-3 oględziny przeprowadza się według kryteriów:

- sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

- występowanie przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia oraz ochrony przed skutkami działania ciepła,

- dobór przewodów z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia,

- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,

- występowanie i prawidłowe umieszczenie właściwych urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia,

- dobór urządzeń i środków ochrony, właściwych ze względu na wpływy zewnętrzne,

- prawidłowe oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych,

- przyłączenie łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych,

- obecność schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,

- oznaczenie obwodów, urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym, łączników, zacisków itp.,

- poprawność połączeń przewodów,

- występowanie i ciągłość przewodów ochronnych, w tym przewodów ochronnych połączeń wyrównawczych głównych i połączeń wyrównawczych dodatkowych,

- dostępność urządzeń, umożliwiająca wygodną obsługę, identyfikację i konserwację.

Sprawdzanie okresowe obejmuje czynności niezbędne do określenia, czy instalacja i wszystkie elementy jej wyposażenia znajdują się w stanie pozwalającym na ich dalszą eksploatację. Zakres tych czynności pokrywa się ze sprawdzeniem odbiorczym (gdy należy wykonać oględziny elementów sprawdzanej instalacji).

Częstość sprawdzania okresowego instalacji powinna uwzględniać:

- rodzaj instalacji i wyposażenia,

- jej zastosowanie i działanie,

- częstość i jakość konserwacji,

- wpływ warunków zewnętrznych, na które jest narażona.

HARMONOGRAM SPRAWDZENIA OKRESOWEGO

Zgodnie z Prawem Budowlanym instalacja elektryczna i piorunochronna powinna być badana co najmniej raz na 5 lat. Krótsze okresy między sprawdzeniami powinny być zastosowane dla poniższych przypadków:

- miejsc pracy lub pomieszczeń, gdzie występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją,

- miejsc pracy lub pomieszczeń, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia,

- obiektów komunalnych,

- terenów budowy (bezwzględnie układ sieci TN-S),

- instalacji bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).

Zalecane okresy sprawdzeń dla skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji:

| Rodzaj pomieszczenia | Okres pomiędzy kolejnymi sprawdzeniami |  |
| --- | --- | --- |
|  | Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej | Rezystancji izolacji |
| O wyziewach żrących | nie rzadziej niż o 1 rok | nie rzadziej niż o 1 rok |
| Zagrożone wybuchem | nie rzadziej niż o 1 rok | nie rzadziej niż o 1 rok |
| Otwarta przestrzeń | nie rzadziej niż o 1 rok | nie rzadziej niż co 5 lat |
| Bardzo wilgotne o wilgotności około 100%, wilgotne przejściowo 75-100% | nie rzadziej niż o 1 rok | nie rzadziej niż co 5 lat |
| Gorące o temperaturze powietrza ponad 35oC | nie rzadziej niż o 1 rok | nie rzadziej niż co 5 lat |
| Zagrożone pożarem | nie rzadziej niż co 5 lat | nie rzadziej niż co 1 rok |
| Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZL II, ZL III) | nie rzadziej niż co 5 lat | nie rzadziej niż co 1 rok |
| Zapylone | nie rzadziej niż co 5 lat | nie rzadziej niż co 5 lat |
| Pozostałe, wyżej nie wymienione | nie rzadziej niż co 5 lat | nie rzadziej niż co 5 lat |

DOBÓR PRZYRZĄDÓW DO BADAŃ

Przyrządy pomiarowe, wykorzystywane do badań ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym muszą spełniać wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 61557:

- PN-EN 61557- część 1 „Wymagania ogólne”,

- PN-EN 61557- część 2 „Rezystancja izolacji”,

- PN-EN 61557- część 3 „Impedancja pętli zwarcia”,

- PN-EN 61557- część 4 „Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych”,

- PN-EN 61557- część 5 „Rezystancja uziemień”,

- PN-EN 61557- część 6 „Urządzenia różnicowo-prądowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT”,

- PN-EN 61557- część 7 „Kolejność faz”,

- PN-EN 61557- część 10 „Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych”.

Dopuszczalne wartości niepewności roboczych dla pomiarów według norm:

| Mierzona wartość | Dopuszczalna niepewność robocza pomiaru |
| --- | --- |
| Rezystancja izolacji | 30% |
| Impedancja pętli zwarcia | 30% |
| Rezystancja przewodów uziemiających i wyrównawczych | 30% |
| Prąd zadziałania RCD | 10% |
| Napięcie dotykowe | 20% |

Producenci przyrządów pomiarowych mają obowiązek umieszczania na miernikach pomiarowych zakresów roboczych, przy uwzględnieniu dopuszczalnych wartości niepewności roboczych. Dawniej podawane zakresy w instrukcjach obsługi mierników były zakresami wyświetlanych wartości. Zgodnie z normą PN-EN 61557 dopuszczalna niepewność robocza pomiaru impedancji pętli zwarcia wynosi 30%.