OPIS TECHNICZNY DO ZAMÓWIENIA (druk Z-OTZ-1)

INFORMACJA DO PRZYGOTOWANIA WYCENY
ZAKUP WODOMIERZY I CIEPŁOMIERZY
ODBIORCA: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA „xxxxxxxxxxxxx”, NIP xxxxxxxxxxxxx, ULICA xxxxxxxxx, xxxxxxxxx WARSZAWA
PROWADZI POSTĘPOWANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI:
ZAKUPU I DOSTAWY, KOSZTÓW MONTAŻU:
91 SZTUK, wodomierz ciepłej wody
maksymalny przepływ ciągły 1,6 m3/godz., średnica przyłączy DN15, mechanizm liczący suchobieżny, przepływomierz jednostrumieniowy, klasa dokładności R100-H, R50-V, do ciepłej wody (do 90(C), jednostka pomiaru metr sześcienny (odczyt do trzech miejsc po przecinku dziesiętnym / do odczytu zużycia w litrach), urządzenie do montażu wewnątrz budynku, pozycja pracy na przyłączach poziomych z liczydłem skierowanym ku górze (H) oraz na przyłączach pionowych / poziomych z liczydłem skierowanym w bok (V), maksymalne ciśnienie pracy PN16 (1,6 MPa), urządzenie zgodne z normą PN-EN14154, urządzenie zgodne z dyrektywą dyrektywy 2004/22/WE, Atest Higieniczny ważny w okresie gwarancji urządzenia, Zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną, gwarancja i rękojmia 60 miesięcy, urządzenie (w tym oznakowanie) zgodne z Rozporządzeniem Dz.U. z 2007 roku, nr 209, poz. 1513, urządzenie fabrycznie nowe z pięcioletnim okresem ważności legalizacji.

ZAKUPU I DOSTAWY, KOSZTÓW MONTAŻU:

240 SZTUK, Ciepłomierz mieszkaniowy

montowany na powrocie z instalacji mieszkaniowej, żywotność baterii 10 lat, klasa dokładności pomiaru 2 (H / V), zakres pomiarowy 25-90(C, klasa ochrony IP54, urządzenie do montażu wewnątrz budynku, czynnik grzewczy woda, urządzenie do montażu wewnątrz budynku, pozycja pracy przepływomierza na przyłączach poziomych z liczydłem skierowanym ku górze (H) oraz na przyłączach pionowych / poziomych z liczydłem skierowanym w bok (V), jednostka pomiaru GJ (odczyt do trzech miejsc po przecinku), pamięć urządzenia (co jeden miesiąc, 12 ostatnich miesięcy), maksymalne ciśnienie pracy PN16 (1,6 MPa), urządzenie zgodne z normą PN-EN 1434 urządzenie (w tym oznakowanie) zgodne Rozporządzeniem Dz.U. z 2008 roku, nr 2, poz. 2, gwarancja i rękojmia 60 miesięcy, urządzenie fabrycznie nowe z pięcioletnim okresem ważności legalizacji.

PROSIMY O PODANIE INFORMACJI O:

1. MOŻLIWYM TERMINIE WYKONANIA USŁUGI.

2. KOSZTACH ZAKUPU I TRANSPORTU URZĄDZEŃ DO ODBIORCY.

3. KOSZTACH WYKONANIA MONTAŻU URZĄDZEŃ NA TERENIE ODBIORCY.

DANE ODBIORCY I ADRES WYKONANIA USŁUGI: Wspólnota Mieszkaniowa „xxxxxx”, ulica xxxxxxxx, xxxxxxxx Warszawa, NIP x, REGON xxxxxx
DANE KONTAKTOWE: 
	ZA INWESTORA
	

	ADMINISTRATOR


	data, 3 LUTY 2020 roku




KSIĄŻKA PROCEDUR
STRONA 1/1

